## Sheet3
保山电力腾冲公司2026年7月1日至7月31日计划停电公告
2026-06-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电间 | 计划复电间 | 停电影响区域
1 | 35kV勐连变 | 10kV424腾越隧道线关坡山支线真空断路器后段线路 | 提高供电可靠率：拆除35kV勐连变10kV424腾越隧道线关坡山支线21号杆跌落式熔断器 | 2026年7月2日 9:00 | 2026年7月2日 15:00 | 关坡山台变、中岭杆台变
2 | 110kV古永变电站 | 10kV036集镇线下街集镇5号台变技改。 | 技改方案：新增变压器1台，新架设10kV线路150米，新立15米电杆4基。 | 2026年7月2日 12:00 | 2026年7月2日 15:00 | 下街集镇5#变
3 | 110kV古永变电站 | 10kV035下街线苏江支线石头河台变支线。 | 技改方案：更换变压器、JP柜；更换石头河台变0.22kV1-3-3号杆至1-3-7号杆线路及杆塔。 | 2026年7月3日 9:00 | 2026年7月3日 18:00 | 石头河公变
4 | 110kV石头山变电站 | 10kV031二中线 | 2024年农网改造：1、新架大庄线N35号塔至032A区线28号塔放线； 2、拆除031二中线28号塔至原镇邑关并网线线路； 3、新架大庄线N75号杆与二中线67号杆搭接智能联络真空断路器； 4、二中线70号塔负荷调整连接电缆搭接； 5、新架大庄线与老线路负荷调整及新线路投运； 6、二中线68-3号杆至68-4号杆中间增加电杆一根并安装真空断路器一台 | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 19:00 | 大庄村用户、水碓村用户
5 | 110kV石头山变电站 | 10kV032A区线 | 2024年农网改造：1、新架线路与老线路负荷调整及新线路投运； 2、22号杆郭先明专变“T”接跌落迁移至新架管委会线； 3、15号杆、25号杆、29号杆、49号杆智能断路器安装 | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 19:00 | 石头山工业园区园兴路沿线用户
6 | 110kV石头山变电站 | 10kV030C区线33-1号杆后段线路。 | A区线与C区线线路联络：33-6号杆智能断路器安装 | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 17:00 | 石头山工业园区园兴路沿线用户
7 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线吴家寨支线 | 供电可靠率提升项目： 工作一：停10kV044芒马线7号杆跌落熔断器：解除吴家寨支线6号杆引流线。 工作二：停10kV044芒马线吴家寨支线5号杆断路器：吴家寨支线线路改造。 工作三：停10kV044芒马线7号杆跌落熔断器：搭接吴家寨支线6号杆引流线。 | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 20:00 | 吴家寨变台、大水井大板桥台变、樱桃树台变
8 | 110kV芒棒变电站 | 10kV041桥街线断路器 | 供电可靠率提升项目：搭接吴家寨支线6号杆引流线 | 2026年7月5日 19:00 | 2026年7月8日 20:00 | 张家村、老桥头村全体用户、马家村清水河台变
9 | 35kV荷花变电站 | 10kV431朗蒲线汪李支线10-23-1号杆柱上断路器后段线路 | 频繁停电线路（无人机巡视发现问题）： 1、10kV431朗蒲线汪李支线10-2号杆绝缘子损坏进行更换；2、10kV431朗蒲线汪李支线02号杆绝缘子损坏进行更换；3、10kV431朗蒲线汪李支线10-3号杆至10-6号杆线路清障共计0.169kM. | 2026年7月7日 11:00 | 2026年7月7日 13:00 | 汪李1号变、汪李2号变、汪李3号变
10 | 35kV蒲川变电站 | 停10kV497户弄线曼东东下支线10-32号杆真空断路器 | 营商环境单项工程。安全隐患整改（无人机巡视隐患消缺）提高供电可靠率工程： 1、对坝外安置地新增加变台进行10kV引流线搭接并更换绝缘线及线路通道。对10kV497户弄线曼东东下支线10-32号杆后段线路进行林木清障。 2、在坝外曼东东下支线10-57号杆新增真空断路器 | 2026年7月8日 11:00 | 2026年7月8日 16:00 | 坝外村全体用户
11 | 35kV荷花变电站 | 10kV434荷花集镇线雨伞支线10-53-1号杆柱上断路器后段线路 | 频繁停电线路（无人机巡视发现问题）： 1、10kV434荷花集镇线雨伞支线10-7号杆绝缘子损坏进行更换；2、10kV434荷花集镇线花寨支线10-6号杆绝缘子损坏进行更换；3、10kV434荷花集镇线花寨支线10-10号杆至10-11号杆线路清障共计0.102kM. | 2026年7月8日 11:30 | 2026年7月8日 13:30 | 雨伞村、甘蔗寨村全体用户及花寨变、黄果树变用户
12 | 110kV来凤山变电站 | 10kV099飞虎线 | 1.更换10#杆至15#杆绝缘线；2.腾越翡翠城更换真空断路器；3.热海拾光更换并搭接电缆；4.恢复1号高压支箱进线肘型头 | 2026年7月17日 8:00 | 2026年7月17日 19:00 | 中国铁塔股份有限公司保山市公司（风麓湖畔基站）、腾冲市嘉吉物业管理有限公司（凤麓湖畔小区部用户）、中国共产党腾冲市纪律检查委员会、腾冲市第八中学、腾冲世纪尚品酒店管理有限公司、腾冲城乡供水有限责任公司（霞光西路）、下绮罗社观苑小区
|  |  | 搭接5#杆引流线 | 2026年7月17日 17:00 | 2026年7月17日 19:00 | 腾冲市第五中学、腾冲市第五中学公租房、中国铁塔股份有限公司保山市公司
|  |  | 拆除65#杆引流线 | 2026年7月19日 8:00 | 2026年7月19日 10:00 | 鑫源木材厂、张定晗、元国木材加工厂、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司（加压站）、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司（绮罗养生园）、云南众越房地产开发有限公司（热海拾光）施工
|  |  | 搭接65#杆引流线 | 2026年7月19日 17:00 | 2026年7月19日 19:00 | 鑫源木材厂、张定晗、元国木材加工厂、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司（加压站）、云南腾冲杜鹃王房地产开发有限责任公司（绮罗养生园）、云南众越房地产开发有限公司（热海拾光）施工
|  |  | 更换80#杆至83#杆绝缘线，新增82-1#杆 | 2026年7月19日 8:00 | 2026年7月19日 19:00 | 腾冲市兴顺生态环境治理有限公司（污水泵站）、下绮罗社区左所营小区、洗脚沟片区等沿线用户
|  |  | 更换83#杆至89#杆绝缘线（86#杆引流线不接） | 2026年7月20日 8:00 | 2026年7月20日 19:00 | 下绮罗社区左所营小区、洗脚沟片区等线用户
|  |  | 连接86#杆引流线 | 2026年7月21日 16:00 | 2026年7月21日 17:30 | 下绮罗社区左所营小区、洗脚沟片区等线用户
13 | 110kV东山变电站 | 10kV037雷达站线毛家村支线14号杆跌落式熔断器后段线路 | 用户翻建房屋线路对房存在安全隐患：更换110kV东山变电站10kV037雷达站线毛家村支线15号杆至16号杆10kV裸导线为绝缘线 | 2026年7月16日 9:00 | 2026年7月16日 17:00 | 毛家村1号台变、毛家村2号台变
14 | 35kV北海变电站 | 10kV042花园线 | 安全隐患消除、配网自动化建设： 1.10kV042花园线1号杆至7号杆清障，12号杆至15号杆清障（清砍线路约0.7KM). 2.63号杆更换智能真空断路器（对路距离不够，需将原12米杆更换为15杆） 3.10kV042花园线塘子河支线10-30号杆（打苴灵芝谷新增台变搭接引流线） | 2026年7月17日 9:00 | 2026年7月17日 17:00 | 龙家营变台、沟下变台、龙桥头变台、杨家湾、邓家寨变台、李家寨变台、东山变台、马家园变台、番徐寨变台、福德生物资源有限公司专变、清清养殖厂专变、横寨变台、孙家寨变台、大寨变台、塘子河1号变、塘子河2号变、打苴垃圾厂专变、鑫稳农业发展有限公司专变、麻栗山变台、柞木树专变、花园水库、新宇生物专变、云海蜂业有限公司专变、越达城市投资发展有限公司（现申请停用）、花园牛场专变、花园烤烟房、康何变台、仁强旅游开发有限责任公司
15 | 110kV来凤变电站 | 10kV098热海线49号杆 | 热海线098回路30号杆拆除引流线 | 2026年7月14日 8:00 | 2026年7月14日 11:00 | 芭蕉关1号变、芭蕉关2号变、环新废品回收专变、茶厂专变
|  |  | 热海线098回路30号杆搭接引流线 | 2026年7月19日 17:00 | 2026年7月19日 19:00 | 芭蕉关1号变、芭蕉关2号变、环新废品回收专变、茶厂专变
16 | 35kV镇邑关变电站 | 10kV054清水线水坝田支线10-1号杆断开真空断路器 | 35kV镇邑关变电站054线清水线10-13号至10-15号杆拆除线路 | 2026年7月20日 8:00 | 2026年7月20日 10:00 | 张华山庄变、李同相变、腾冲城乡供水有限责任公司（机场路1#）腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所，龙门客栈变，水坝田变，第二污水处理厂变，腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所1号2号变
|  |  | 35kV镇邑关变电站054线清水线改出水坝田引流线 | 2026年7月25日 8:00 | 2026年7月25日 10:00 | 张华山庄变、李同相变、腾冲城乡供水有限责任公司（机场路1#）腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所，龙门客栈变，水坝田变，第二污水处理厂变，腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所1号2号变
17 | 35kV界头变电站 | 10kV037桥头线界明支线 | 界头镇永乐村10kV线路改造工程：1、带电作业解除35kV界头变电站10kV031界周线、037桥头线 71号塔（同杆双回）037桥头线永乐支线引流（永乐支线全停）；2、带电作业更换 71号塔（同杆双回）037桥头线永乐支线金具横档、及引流线搭接。3、带电解除引流后迁移10kV037桥头线永乐支线71.1号杆真空断路器及电杆；4、10kV037桥头线永乐支线71.7号塔（新立）与71.7.1号杆(原线路)引流线搭接；5、永乐村桥坡新建变台引流线搭接（需提前把变压器杆立好，导线架设，T接处跌落熔断器安装好）；6、永乐麻栗树变台（老变台）引流线拆除；7、永乐老寨子1号变台（老变台）引流线拆除；8、永乐村吴家寨新建变台引流线搭接（需提前把变压器杆立好，导线架设，T接处跌落熔断器安装好）；9、永乐村孙家湾新建变台引流线搭接（需提前把变压器杆立好，导线架设，T接处跌落熔断器安装好）；10、永乐村花黎沟新建变台引流线搭接（需提前把变压器杆立好，导线架设，T接处跌落熔断器安装好） | 2026年7月3日 12:00 | 2026年7月3日 20:00 | 永乐村-黄张台变 、永乐村-麻栗树台变、永乐村-桥坡台变、永乐村-老寨子1号台变、永乐村-杨家寨台变、永乐村-孙家湾台变、永乐村-黄家寨台变、永乐村-河边台变、永乐村-下黄寨台变、腾冲瑞创农业开发有限公司 专变、腾冲市界头镇永乐社区村民委员会专变、腾冲市界头镇永乐社区村民委员会专变、腾冲市花梨沟水库工程建设管理局
|  |  | 界头镇永乐村老寨子变台改造工程：10kV037桥头线界明支线永乐老寨子2号变台支线93.16.5号杆至93.16.7号杆电杆及导线更换。 | 2026年7月6日 10:00 | 2026年7月6日 18:00 | 界明村-栗子寨台变、永乐村-老寨子2号台变
|  |  | 界头镇永乐村老寨子变台改造工程：老寨子新建台区（老变压器位置）变台杆更换、变压器、JP柜安装（安装完成后低压改造成双回搭接老线路后，回路改造低压线路） | 2026年7月7日 10:00 | 2026年7月8日 18:00 | 永乐村-老寨子2号台变
18 | 35kV界头变电站 | 10kV032白果线87号杆真空断路器后段线路 | 无人机巡视消缺：10kV032白果线87-3号杆C相绝缘子更换，87-8号杆B相导线扎线绑扎，87-10号杆旁林木障碍清砍，87-18号杆A、B相绝缘子更换；87-19号杆A相绝缘子更换，87-28号杆B相导线扎线绑扎，87-31号杆C相绝缘子更换，87-32号杆B相绝缘子更换，87-33号杆B相绝缘子松动，螺帽加固，87-34号杆B相绝缘子松动，螺帽加固，87-36号杆A、B相扎线断股，重新绑扎；87-37号杆A相绝缘子更换。 | 2026年7月6日 14:00 | 2026年7月6日 18:00 | 白果村-沟边寨台变 、白果村-沟边寨2号台变、白果村-上下蒋台变、白果村-村公所台变、白果村-双寨台变、白果村-上牌台变、白果村-下牌台变
19 | 35kV界头变电站 | 10kV031界周线黄家寨支线226-8号杆真空断路器后段线路 | 无人机巡视消缺：35kV界头变10kV031界周线黄家寨支线226.9号杆横担锈蚀、扎线；226.20号杆U型抱箍松动、横担倾斜；226.42号杆球头、直角挂板锈蚀、B、C相绝缘子破损、缺R销；226.50号杆扎线脱落、绝缘子松动；黄家寨村-关口台变扎线松动；226.55.7号杆B相绝缘子松动；226.55.11号杆缺R销、杆塔上有蜂巢；226.55.17号杆C相绝缘子破损；226.39.50号杆联板锈蚀、缺消。 | 2026年7月6日 11:00 | 2026年7月6日 13:00 | 黄家寨村-大石头台变、黄家寨村-吉家湾台变、黄家寨村-关口台变、黄家寨村-关口台变、黄家寨村-黄土坎台变、黄家寨村-上高桥台变、黄家寨村-黄家寨台变、黄家寨村-陆家寨台变、黄家寨村-大寨台变、黄家寨村-九渡河台变、腾冲云上贡玫生物科技有限公司、（中交一公局集团水利工程有限公司新建变台预计本月投运）
20 | 35kV团田变电站 | 10kV031后库线 | 业扩：1、10kV031后库线10-28号杆团田燕寺村委会茶厂专变搭火。 2、10-25号杆增加真空断路器。 | 2026年7月18日 9:00 | 2026年7月18日 14:00 | 大鱼塘变台、燕寺咪苏箐变台、燕寺汉坝寨变台、燕寺徐家地变台、后库六丘田变台、曼哈明乐变台、杨家坪变台、燕寺赛岗坡变台、燕寺社变台、烂山田专变、囊抗坝专变、弄派山专变燕寺村公所变
21 | 35kV蒲川变电站 | 10kV496莫角线 | 安全隐患整改（无人机巡视隐患消缺）：对10kV496莫角线树木障碍进行清砍 | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 19:00 | 莫角一社公变
22 | 110kV固东变电站 | 10kV454小罗线小甸支线4-4号杆后段线路 | 高压业扩、安全隐患整改、2025年腾冲市配网提升工程： 1.高压业扩搭接：罗坪村村民委员会160kva专变引流线搭接； 2.安全隐患整改：小甸支线4-15-48号杆电杆位于有效路面，移杆； 3.2025年腾冲市配网提升工程：10kV小甸线与小罗线新建联络工程，小甸线与小罗线负荷调整； 4.专变用户消缺：10kV百合山支线2号杆更换智能断路器。 | 2026年7月23日 12:00 | 2026年7月23日 17:00 | 罗坪村-小河口台变、罗坪村-理洪1#台变、罗坪村-理洪2#台变、罗坪村-罗香1#台变、罗坪村-罗香2#台变、罗坪村-罗香3#台变、罗坪村-罗坪村公所台变、罗坪村-山寨1#台变、罗坪村-山寨2#台变、小甸村-小甸1#台变、小甸村-小甸2#台变、小甸村-小甸3#台变、腾冲市百合山矿业有限责任公司、腾冲市固东镇锦沟养殖场、腾冲市清澜湾农业开发有限公司、云南光喜建筑工程有限公司、云南省水利水电工程有限公司、腾冲市固东镇小甸社区村民委员会、中国铁塔股份有限公司保山市公司
23 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线127号杆T接真空断路器后段线路 | 提升供电可靠性、安全隐患整改： 1.10kV顺利线黑龙湾支线127-1号杆智能真空断路器引流线搭接；2.10kV顺利线黑龙湾支线10-11号杆真空断路器搭接引流线； 3.10kV顺利线黑龙湾支线10-5号杆更换跌落开关； 4.10kV顺利线黑龙湾支线10-7号杆T下村2号变更换跌落开关； 5.刘家寨1号杆安全隐患整改（跨房屋安全距离不足），10kV刘家寨支线127-7号杆更换18米杆。 | 2026年7月22日 11:00 | 2026年7月22日 16:00 | 顺利村-刘家寨1#台变、顺利村-刘家寨2#台变、顺利村-下村1#台变、顺利村-下村2#台变、顺利村-松山边1#台变、顺利村-松山边2#台变、顺利村-黑龙湾台变、顺利村-下丘坡台变、腾冲市固东镇瑞顺养殖场、腾冲市固东镇人民政府、李朝兴木材加工厂、腾冲四季江东景区开发管理有限责任公司
24 | 110kV固东变电站 | 10kV458顺利线甸苴支线84-1号杆后段线路 | 提升供电可靠性、安全隐患整改： 1.10kV顺利线甸苴支线84-26号杆真空断路器引流线搭接； 2.拆除10kV顺利线甸苴支线84-32号杆跌落开关； 3.10kV458顺利线甸苴支线84-1号杆界断路器接地线整改。 | 2026年7月9日 11:00 | 2026年7月9日 13:00 | 甸苴村-坝头1#台变、甸苴村-坝头2#台变、甸苴村-麻栗1#（张家）台变、甸苴村-麻栗2#（小山脚）台变、甸苴村-双坡台变、甸苴村-甸苴街子台变、甸苴村-中和台变、甸苴村-云阳台变、甸苴村-百亩1#台变、杰华刚免烧砖厂、李加定、腾冲市牧森农林开发有限公司
25 | 35kV马站变电站 | 10kV081云华线打云支线22号杆真空断路器负荷侧线路 | 安全隐患整改：35kV马站变电站10kV081云华线打云支线54号杆安全隐患整改（因用户旧房拆除重建，导致线房安全距离不足，需将原高低压线路由裸导线更换为绝缘线，并增加偏心横担改变原线路走向） | 2026年7月13日 9:00 | 2026年7月13日 17:00 | 打云村全体用户
26 | 110kV曲石变电站 | 10kV043曲石集镇线29号杆断路器、75号杆断路器 | 安全隐患整改： 1.曲石村红坡支线1号杆更换跌落式熔断器； 2.曲石中心明德小学支线9号杆至10号塔树障清理； 3.曲石中心明德小学支线13号杆更换A相破损绝缘子、曲石村集镇5号变支线1号塔更换A相破损绝缘子； 4.26号塔清理B相遗留扎线; 5.54号杆至56号杆树障清理； 6.69号杆B相瓷瓶扎线进行处绝缘加固处理，擦拭污浊瓷瓶； 7.110号门杆、112号杆更换C相绝缘子； 8.119号杆至121号杆树障清理 | 2026年7月8日 9:30 | 2026年7月8日 18:30 | 曲石村与箐桥村全体用户
27 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线93.8号杆跌落式熔断器 | 安全隐患整改：江苴村渔塘白果变台支线10-6号杆由190×12米杆更换为190×15米杆并迁移至安全位置。 | 2026年7月8日 9:30 | 2026年7月8日 14:30 | 渔塘白果变台
28 | 35kV熊脚变电站 | 10kV025永兴线爬碳支线 | 2025年农网改造：爬碳台变农网改造。 | 2026年7月20日 9:00 | 2026年7月20日 19:00 | 爬碳公变、槟榔江养牛场
29 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线吴家冲支线。 | 安全隐患整改：迁移吴家冲支线4号杆（高低压同杆） | 2026年7月22日 12:00 | 2026年7月22日 18:00 | 永和台变；吴家冲台变；腾冲市蔚蓝生物燃料厂（个体工商户）专变；腾冲市大有木业有限公司专变；腾冲市大有全屋定制家具厂专变，腾冲市猴桥镇东村村民委员会（东村养牛场）专变
30 | 35kV五合变电站 | 10kV458五那线 | 保山市2025年农村电网巩固提升工程：腊勐村王家寨变台农网升级改造，新线路10-3号杆至10-4号杆跨越10kV线路约150米，新立15米电杆1棵，18米电杆1棵。 | 2026年7月13日 9:00 | 2026年7月13日 19:00 | 腊勐村王家寨变台
|  |  | 保山市2025年农村电网巩固提升工程：腊勐村王家寨变台农网升级改造，新线路10-3号杆至10-4号杆跨越10kV线路约150米，新立15米电杆1棵，18米电杆1棵。 | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 19:00 | 腊勐村王家寨变台
31 | 35kV五合变电站 | 10kV454整顶线 | 保山市2025年农村电网巩固提升工程：联盟村帮听变台农网升级改造，新建10kV线路约245米，0.4kV线路105米（高低压同杆架设）新立15米电杆3棵，12米电杆1棵。 | 2026年7月20日 9:00 | 2026年7月20日 19:00 | 联盟村帮听变台
|  |  | 保山市2025年农村电网巩固提升工程：联盟村帮听变台农网升级改造，新建10kV线路约245米，0.4kV线路105米（高低压同杆架设）新立15米电杆3棵，12米电杆1棵。 | 2026年7月21日 9:00 | 2026年7月21日 19:00 | 联盟村帮听变台
|  |  | 保山市2025年农村电网巩固提升工程：联盟村帮听变台农网升级改造，新建10kV线路约245米，0.4kV线路105米（高低压同杆架设）新立15米电杆3棵，12米电杆1棵 | 2026年7月22日 9:00 | 2026年7月22日 19:00 | 联盟村帮听变台
32 | 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线 | 解除红豆树村支线11号塔引流线 | 2026年7月2日 8:30 | 2026年7月2日 9:30 | 公变5台（城子门集镇1、2号、城子山、岩子头、田心坝；专变5台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、腾维工贸）
|  |  | 搭接红豆树村支线11号塔引流线 | 2026年7月5日 18:30 | 2026年7月5日 19:30 | 公变5台（城子门集镇1、2号、城子山、岩子头、田心坝；专变5台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、腾维工贸）
|  |  | 新增15+1号杆，更换15+1至16号杆导线 | 2026年7月6日 8:30 | 2026年7月6日 10:30 | 公变2台（城子门集镇1、2号台变；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信）
|  |  | 更换16号杆至17+1号杆导线，拆除及新立17号杆，调整鲁立信专变引流线 | 2026年7月6日 10:30 | 2026年7月6日 18:30 | 专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信）
|  |  | 搭接红豆树村支线15+1号杆引流线 | 2026年7月6日 18:30 | 2026年7月6日 19:30 | 公变2台（城子门集镇1、2号台变；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信）
|  |  | 解除10kV042芒红线红豆树村支线10号杆引流线 | 2026年7月7日 8:30 | 2026年7月7日 9:30 | 公变5台（城子门集镇1、2号、城子山、岩子头、田心坝；专变5台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、腾维工贸）
|  |  | 更换红豆树村支线11号塔至15+1号杆导线。 | 2026年7月7日 9:30 | 2026年7月7日 18:30 | 公变2台（城子门集镇1、2号、；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信）
|  |  | 搭接10kV042芒红线红豆树村支线10号杆引流线 | 2026年7月7日 18:30 | 2026年7月7日 19:30 | 公变5台（城子门集镇1、2号、城子山、岩子头、田心坝；专变5台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、腾维工贸）
|  |  | 解除红豆树村支线39号杆、41号杆引流线 | 2026年7月8日 8:30 | 2026年7月8日 9:30 | 公变22台（三山、新田坡、小云盘、李家湾新村、大坡、年佳山B1、B2、杨柳洼、红豆树集镇、苍铺塘、穆家寨、土建、韩家寨、红豆新村、荒山、老寨子、河底、坪子寨、湾子寨、里、外中山、大鱼塘）；专变5台（成爽木材加工厂、烟花爆竹、沙坝林场、铁塔公司、素脑河水库）
|  |  | 更换34+1号杆至39号杆导线，新增38+1号杆一基 | 2026年7月8日 9:30 | 2026年7月8日 19:30 | 公变1台（三山）
|  |  | 搭接红豆树村支线17+1号杆引流线 | 2026年7月8日 18:30 | 2026年7月8日 19:30 | 公变2台（城子门集镇1、2号、；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、）
|  |  | 解除红豆树村支线46号杆引流线，47号杆直线杆改耐张杆 | 2026年7月9日 8:30 | 2026年7月9日 9:30 | 公变21台（新田坡、小云盘、李家湾新村、大坡、年佳山B1、B2、杨柳洼、红豆树集镇、苍铺塘、穆家寨、土建、韩家寨、红豆新村、荒山、老寨子、河底、坪子寨、湾子寨、里、外中山、大鱼塘）；专变5台（成爽木材加工厂、烟花爆竹、沙坝林场、铁塔公司、素脑河水库）
|  |  | 更换10kV042芒红线红豆树村支线41至46号杆导线，更换45号杆至新田坡支线1号杆导线，更换44号杆电杆。 | 2026年7月9日 9:30 | 2026年7月9日 18:30 | 公变1台（新田坡）
|  |  | 更换10kV042芒红线红豆树村支线39至41号杆导线 | 2026年7月9日 18:30 | 2026年7月9日 20:30 | 公变4台（城子门集镇1、2号、新田坡；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、）
|  |  | 10kV042芒红线红豆树村支线53至54号杆直线杆改耐张杆 | 2026年7月10日 8:30 | 2026年7月10日 9:30 | 公变20台（小云盘、李家湾新村、大坡、年佳山B1、B2、杨柳洼、红豆树集镇、苍铺塘、穆家寨、土建、韩家寨、红豆新村、荒山、老寨子、河底、坪子寨、湾子寨、里、外中山、大鱼塘）；专变5台（成爽木材加工厂、烟花爆竹、沙坝林场、铁塔公司、素脑河水库）
|  |  | 更换47至53号杆导线 | 2026年7月10日 9:30 | 2026年7月10日 20:30 | 公变2台（小云盘、李家湾新村）
|  |  | 更换10kV042芒红线红豆树村支线46至47号杆导线。 | 2026年7月10日 18:30 | 2026年7月10日 20:30 | 公变4台（城子门集镇1、2号、三山、新田坡）；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、）
|  |  | 解除10kV042芒红线红豆树村支线59、61号杆引流线 | 2026年7月11日 8:30 | 2026年7月11日 9:30 | 公变15台（大坡、红豆树集镇、苍铺塘、穆家寨、土建、韩家寨、红豆新村、荒山、老寨子、河底、坪子寨、湾子寨、里、外中山、大鱼塘）；专变5台（成爽木材加工厂、烟花爆竹、沙坝林场、铁塔公司、素脑河水库）
|  |  | 更换10kV042芒红线红豆树村支线54、59号杆导线。 | 2026年7月11日 9:30 | 2026年7月11日 18:30 | 公变1台：（大坡台变）
|  |  | 更换10kV042芒红线红豆树村支线53、54号杆导线。 | 2026年7月11日 18:30 | 2026年7月11日 20:30 | 公变6台（城子门集镇1、2号、三山、新田坡、小云盘、李家湾新村）；专变4台（核工业、冻库、瑞和锦程充电桩、鲁立信、）
|  |  | 解除土建台变支线3号杆引流线 | 2026年7月12日 8:30 | 2026年7月12日 9:30 | 公变3台（苍蒲塘台变、穆家寨台变、土建台变）
|  |  | 更换红豆树村支线61至73号杆导线 | 2026年7月12日 9:30 | 2026年7月14日 18:30 | 公变1台：（红豆树集镇台变）
|  |  | 搭接土建台变支线3号杆引流线 | 2026年7月14日 18:30 | 06月14日 19:30 | 公变3台（苍蒲塘台变、穆家寨台变、土建台变）
|  |  | 解除红豆树支线70号杆引流线 | 2026年7月15日 8:30 | 2026年7月15日 9:30 | 公变2（苍蒲塘台变、穆家寨台变）
|  |  | 更换土建台变支线1号杆至7号杆导线 | 2026年7月15日 9:30 | 2026年7月15日 19:30
|  |  | 搭接红豆树支线70号杆引流线 | 2026年7月15日 19:30 | 2026年7月15日 20:30 | 公变14台（红豆树集镇、苍铺塘、穆家寨、土建、韩家寨、红豆新村、荒山、老寨子、河底、坪子寨、湾子寨、里、外中山、大鱼塘）；专变5台（成爽木材加工厂、烟花爆竹、沙坝林场、铁塔公司、素脑河水库）
|  |  | 解除土建台变支线3号杆引流线 | 2026年7月16日 8:30 | 2026年7月16日 9:30 | 公变3台（苍蒲塘台变、穆家寨台变、土建台变）
|  |  | 更换土建支线7号杆至11号杆导线 | 2026年7月16日 9:30 | 2026年7月16日 18:30
|  |  | 搭接土建台变支线3号杆引流线 | 2026年7月16日 18:30 | 2026年7月16日 19:30
33 | 110kV芒棒变电站 | 10kV041桥街线N67号杆柱上断路器、110kV芒棒变电站041号断路器 | 张家村支线断路器引流线搭接、桥街线N89号杆至N90号杆调整导线弧垂、无人机巡视结果整改： 桥街线N43号杆（张家村支线）断路器引流线搭接、桥街线N56号杆至N57号杆调整导线弧垂、晁家营台变支线变压器处清障、 老桥头支线52号杆导线绑扎、小铺田支线2号杆导线绑扎 | 2026年7月13日 9:00 | 2026年7月13日 11:00 | 公变（清水河台变、晁家营台变、麦子田1号台变、麦子田2号台变、张家村台变、旧关台变、侯家庄台变、龙塘台变、老桥头台变、小莆田台变、响水湾1号台变、响水湾2号台变）；专变（老桥头村委会）
34 | 110kV芒棒变电站 | 10kV043芒棒集镇线曼乃村支线1号杆柱上断路器 | 无人机巡视结果整改：更换曼乃村支线34号杆悬式绝子、更换曼乃村支线上曼东台变1号杆扎线。 | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 11:00 | 公变（小曼乃台变、大曼乃台变、上曼东台变、下曼东台变、曼赛台变）
35 | 35kV新华变电站 | 10kV053龙井山线10-33号杆真空断路器后段线路 | 频繁停电线路整改：10kV053龙井山线10-34号杆智能真空断路器安装、龙洒3号变支线10-14号杆加装线路避雷器、黄锥栗树支线10-64-14号杆加装线路避雷器。 | 2026年7月24日 9:00 | 2026年7月24日 13:00 | 龙洒3号变、腾冲明华生物科技有限公司、杨家寨变、王家寨变、邵家寨变、新华乡人民政府（小田坝猪场）、黄锥栗树变、云南昊滇建设工程集团有限公司（用户侧出线已拆除未使用）
36 | 110kV芒棒变电站 | 10kV044芒马线7+1号杆柱上断路器 | 无人机巡视结果整改：48号杆更换绝缘子、49号杆更换绝缘子、55号杆更换绝缘子、澡堂山支线10号杆导线绑扎、樱桃树变支线1号杆更换绝缘子、樱桃树变支线6号杆更换绝缘子、樱桃树变支线7号杆更换绝缘子。23号杆清障、26号杆更换绑扎线、 27号杆更换绝缘子、29号杆更换绑扎线、40号杆更换绝缘子、41号杆清障及更换绝缘子。 | 2026年7月28日 9:00 | 2026年7月28日 13:00 | 公变（平坡头台变、打甸塘台变、风吹坡台变、马场寨子台变、大云盘新村台变、马场集镇台变、段家坡台变、杨柳沟台变、山岭果树台变、新家地台变、河边寨台变、澡堂山台变、坡头寨台变、长岭干台变、牛尾巴山台变、马场樱桃树台变）
37 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线#7+1号塔塔上断路器 | 无人机巡视整改、配网自动化段断路器增加PT、2025年农村电网巩固提升工程： 1.无人机巡视结果整改（9号杆针式绝缘子更换、11号杆针式绝缘子更换、20号杆A相大号侧并沟线夹增加盖帽，增加R销、25号杆A/B相绝缘子更换）2.10kV杨家河线36号杆段断路器增加PT一组。3.农网2025年农村电网巩固提升工程二台坡支线引流线更换。 | 2026年7月28日 9:00 | 2026年7月28日 11:00 | 大水塘村、赵营村、郑山村、上营村、桥街村、大田坡村、窜龙村沿线用户