## 总表
云南保山电力股份有限公司2026年二季度10kV配电网线路接入能力公示表（开放容量）
负载情况判别标准： 1.轻载 ：正常运行方式下，馈线2026年4-6月最大负载率低于30%。 2.经济运行 ：正常运行方式下，馈线2026年4-6月最大负载率达到30%～80%（含30%、80%）。 3.重载 ：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷达到基准值80%～100%（含100%）的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2026年4-6月中某个月内累计出现3次，则判定该线路重载。 4.过载：正常运行方式下，以线路允许负荷为基准值，统计1天内馈线负荷超过基准值100%的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果2026年4-6月中某个月内累计出现3次，则判定该线路过载。
序号 | 设备名称 | 电压等级(kV) | 4-6月平均负载率（%） | 4-6月最高负载率（%） | 负载情况 （轻载、经济运行、重载、过载） | 负荷可开放容量(kVA) | 可开放容量是否接入受限（是/否） | 覆盖区域 （以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）
1 | 061黄毛线 | 10kV | 19.13% | 42.72% | 经济运行 | 3204.36 | 否 | 保山市隆阳区
2 | 062恒丰Ⅱ回线 | 10kV | 0.44% | 0.67% | 轻载 | 8393.43 | 否 | 保山市隆阳区
3 | 066医技线 | 10kV | 26.56% | 52.36% | 经济运行 | 3121.29 | 否 | 保山市隆阳区
4 | 067红花一期Ⅰ回线 | 10kV | 7.48% | 48.54% | 经济运行 | 3371.29 | 否 | 保山市隆阳区
5 | 068东河线 | 10kV | 1.97% | 6.64% | 轻载 | 6116.29 | 否 | 保山市隆阳区
6 | 069海棠线 | 10kV | 32.11% | 54.83% | 经济运行 | 1828.55 | 否 | 保山市隆阳区
7 | 072红花二期Ⅰ回线 | 10kV | 15.27% | 33.26% | 经济运行 | 4765.17 | 否 | 保山市隆阳区
8 | 075恒丰Ⅰ回线 | 10kV | 13.96% | 21.3% | 轻载 | 6650.43 | 否 | 保山市隆阳区
9 | 076兰慧线 | 10kV | 18.21% | 42.02% | 轻载 | 4140.17 | 否 | 保山市隆阳区
10 | 077廖官园线 | 10kV | 24.26% | 39.52% | 轻载 | 5110.43 | 否 | 保山市隆阳区
11 | 079保卫线 | 10kV | 28.6% | 55.95% | 经济运行 | 2464.36 | 否 | 保山市隆阳区
12 | 081红花二期Ⅱ回线 | 10kV | 27.87% | 54.06% | 经济运行 | 3280.17 | 否 | 保山市隆阳区
13 | 083河图线 | 10kV | 26.81% | 56.13% | 经济运行 | 2454.36 | 否 | 保山市隆阳区
14 | 084团山线 | 10kV | 31.82% | 55.23% | 经济运行 | 2504.36 | 否 | 保山市隆阳区
15 | 085青工保安Ⅱ回线 | 10kV | 13.31% | 28.01% | 轻载 | 5140.17 | 否 | 保山市隆阳区
16 | 086升阳线 | 10kV | 3.92% | 8.4% | 轻载 | 6540.17 | 否 | 保山市隆阳区
17 | 051瓦窑街子线 | 10kV | 35.21% | 96.53% | 重载 | 194.36 | 否 | 保山市隆阳区
18 | 052核桃坪线 | 10kV | 2.22% | 8.58% | 轻载 | 5114.36 | 否 | 保山市隆阳区
19 | 054中和线 | 10kV | 4.65% | 27.53% | 轻载 | 4054.36 | 否 | 保山市隆阳区
20 | 056下麦庄线 | 10kV | 6.44% | 16.62% | 轻载 | 4664.36 | 否 | 保山市隆阳区
21 | 081芒旦线 | 10kV | 38.16% | 74.64% | 经济运行 | 1661.29 | 否 | 保山市隆阳区
22 | 083小平田线 | 10kV | 21.68% | 50.37% | 经济运行 | 3251.29 | 否 | 保山市隆阳区
23 | 084丙闷线 | 10kV | 27.48% | 73.27% | 经济运行 | 1751.29 | 否 | 保山市隆阳区
24 | 085坝湾线 | 10kV | 32.05% | 61.06% | 经济运行 | 2551.29 | 否 | 保山市隆阳区
25 | 436柴河线 | 10kV | 2.81% | 8.56% | 轻载 | 5115.36 | 否 | 保山市隆阳区
26 | 437小浪坝线 | 10kV | 7.15% | 25.03% | 轻载 | 4194.36 | 否 | 保山市隆阳区
27 | 440西河线 | 10kV | 16.8% | 44.69% | 经济运行 | 3094.36 | 否 | 保山市隆阳区
28 | 022三馆广场线 | 10kV | 10.7% | 19.7% | 轻载 | 4728.8 | 否 | 保山市隆阳区
29 | 023易乐上苑线 | 10kV | 13.08% | 22.08% | 轻载 | 4588.8 | 否 | 保山市隆阳区
30 | 024朝阳路线 | 10kV | 28.87% | 56.04% | 经济运行 | 2588.8 | 否 | 保山市隆阳区
31 | 025保龙地产线 | 10kV | 19.7% | 36.68% | 经济运行 | 3728.8 | 否 | 保山市隆阳区
32 | 026杏花路线 | 10kV | 9.15% | 20.38% | 轻载 | 4688.8 | 否 | 保山市隆阳区
33 | 027建设路西线 | 10kV | 40.76% | 62.83% | 经济运行 | 2188.8 | 否 | 保山市隆阳区
34 | 028象山路西线 | 10kV | 13.25% | 30.23% | 经济运行 | 4108.8 | 否 | 保山市隆阳区
35 | 029团结巷西线 | 10kV | 16.45% | 27.85% | 轻载 | 4036.36 | 否 | 保山市隆阳区
36 | 031团结巷东线 | 10kV | 21.99% | 37.54% | 经济运行 | 3494.36 | 否 | 保山市隆阳区
37 | 033太保北路线 | 10kV | 19.36% | 38.38% | 经济运行 | 3628.8 | 否 | 保山市隆阳区
38 | 035人民医院线 | 10kV | 43.02% | 74.27% | 轻载 | 1136.6 | 否 | 保山市隆阳区
39 | 036奥体中心线 | 10kV | 5.6% | 20.21% | 轻载 | 4698.8 | 否 | 保山市隆阳区
40 | 037永昌路线 | 10kV | 40.76% | 69.28% | 经济运行 | 1808.8 | 否 | 保山市隆阳区
41 | 038正阳南路线 | 10kV | 22.42% | 37.87% | 经济运行 | 3658.8 | 否 | 保山市隆阳区
42 | 039汇金湾线 | 10kV | 24.62% | 36.34% | 经济运行 | 3748.8 | 否 | 保山市隆阳区
43 | 041义乌国际线 | 10kV | 25.3% | 73.02% | 经济运行 | 1588.8 | 否 | 保山市隆阳区
44 | 042御墅线 | 10kV | 2.97% | 5.26% | 轻载 | 5578.8 | 否 | 保山市隆阳区
45 | 071补麻线 | 10kV | 2.42% | 7.9% | 轻载 | 3728.55 | 否 | 保山市隆阳区
46 | 072八鸭塘线 | 10kV | 26.26% | 54.34% | 经济运行 | 2016.6 | 否 | 保山市隆阳区
47 | 073真峰线 | 10kV | 23.71% | 69.16% | 经济运行 | 1248.55 | 否 | 保山市隆阳区
48 | 075下坝卡坡线 | 10kV | 9.74% | 30.79% | 经济运行 | 3056.6 | 否 | 保山市隆阳区
49 | 076稳鱼线 | 10kV | 2.49% | 8.15% | 轻载 | 4056.6 | 否 | 保山市隆阳区
50 | 019长岭岗线 | 10kV | 19.13% | 44.69% | 经济运行 | 3094.36 | 否 | 保山市隆阳区
51 | 412冷水箐线 | 10kV | 6.92% | 13.09% | 轻载 | 3518.55 | 否 | 保山市隆阳区
52 | 413大官市线 | 10kV | 44.61% | 77.05% | 经济运行 | 1131.87 | 否 | 保山市隆阳区
53 | 414辛街线 | 10kV | 21.74% | 44.95% | 经济运行 | 2228.55 | 否 | 保山市隆阳区
54 | 416云瑞线 | 10kV | 20.28% | 46.64% | 经济运行 | 2631.87 | 否 | 保山市隆阳区
55 | 417大保公路线 | 10kV | 19.26% | 53.73% | 经济运行 | 912.75 | 否 | 保山市隆阳区
56 | 061吾来线 | 10kV | 25.49% | 67.16% | 经济运行 | 2151.29 | 否 | 保山市隆阳区
57 | 062集镇线 | 10kV | 20.59% | 56.63% | 经济运行 | 2841.29 | 否 | 保山市隆阳区
58 | 063西亚线 | 10kV | 18.01% | 49.4% | 经济运行 | 2048.55 | 否 | 保山市隆阳区
59 | 011隆阳路线 | 10kV | 42.02% | 70.03% | 经济运行 | 2140.17 | 否 | 保山市隆阳区
60 | 013人民路线 | 10kV | 30.39% | 52.37% | 经济运行 | 2664.36 | 否 | 保山市隆阳区
61 | 014新华路西线 | 10kV | 10.36% | 19.19% | 轻载 | 5770.17 | 否 | 保山市隆阳区
62 | 015同仁街线 | 10kV | 22.52% | 50.05% | 经济运行 | 2794.36 | 否 | 保山市隆阳区
63 | 017沙河线 | 10kV | 21.29% | 49.88% | 经济运行 | 2471.87 | 否 | 保山市隆阳区
64 | 021客运南站线 | 10kV | 0.56% | 1.41% | 轻载 | 8331.43 | 否 | 保山市隆阳区
65 | 026岩菁线 | 10kV | 6.79% | 16.09% | 轻载 | 4694.36 | 否 | 保山市隆阳区
66 | 027梨花坞线 | 10kV | 6.84% | 15.11% | 轻载 | 5561.29 | 否 | 保山市隆阳区
67 | 028龚家庄线 | 10kV | 19.76% | 31.37% | 经济运行 | 2778.55 | 否 | 保山市隆阳区
68 | 029新华路东线 | 10kV | 21.45% | 38.61% | 经济运行 | 3434.36 | 否 | 保山市隆阳区
69 | 031兰花村线 | 10kV | 29.14% | 53.16% | 经济运行 | 2379.09 | 否 | 保山市隆阳区
70 | 032上巷街线 | 10kV | 18.91% | 31.93% | 经济运行 | 4860.17 | 否 | 保山市隆阳区
71 | 061奥新广场线 | 10kV | 7.34% | 15.62% | 轻载 | 5404.07 | 否 | 保山市隆阳区
72 | 063五洲国际Ⅰ回线 | 10kV | 4.47% | 26.39% | 经济运行 | 6220.43 | 否 | 保山市隆阳区
73 | 064下村工业园区线 | 10kV | 21.99% | 41.18% | 经济运行 | 4200.17 | 否 | 保山市隆阳区
74 | 065义乌一期线 | 10kV | 5.42% | 40.23% | 经济运行 | 5050.43 | 否 | 保山市隆阳区
75 | 066兰城路线 | 10kV | 33.61% | 70.03% | 经济运行 | 2140.17 | 否 | 保山市隆阳区
76 | 068远征路西线 | 10kV | 16.25% | 34.59% | 经济运行 | 4670.17 | 否 | 保山市隆阳区
77 | 069远征路东线 | 10kV | 17.65% | 32.21% | 经济运行 | 4840.17 | 否 | 保山市隆阳区
78 | 071名城浙商线 | 10kV | 18.49% | 31.09% | 经济运行 | 4920.17 | 否 | 保山市隆阳区
79 | 072传媒大厦线 | 10kV | 26.33% | 50.42% | 经济运行 | 3540.17 | 否 | 保山市隆阳区
80 | 073奥新一二三期线 | 10kV | 15.41% | 29.41% | 轻载 | 5040.17 | 否 | 保山市隆阳区
81 | 074学府路东线 | 10kV | 22.13% | 36.41% | 经济运行 | 4540.17 | 否 | 保山市隆阳区
82 | 076隆阳区人民医院线 | 10kV | 9.82% | 18.93% | 轻载 | 6850.43 | 否 | 保山市隆阳区
83 | 077廖官线 | 10kV | 0% | 0% | 轻载 | 8450.43 | 否 | 保山市隆阳区
84 | 078沈官线 | 10kV | 11.83% | 21.42% | 轻载 | 6640.43 | 否 | 保山市隆阳区
85 | 079板桥园区线 | 10kV | 28.7% | 97.69% | 重载（充电桩负荷波动较大,持续时间较短） | 151.29 | 否 | 保山市隆阳区
86 | 081郎义线 | 10kV | 35.11% | 68.69% | 经济运行 | 2051.29 | 否 | 保山市隆阳区
87 | 082义乌三期线 | 10kV | 22.83% | 51.82% | 经济运行 | 3440.17 | 否 | 保山市隆阳区
88 | 083官田线 | 10kV | 0.19% | 0.64% | 轻载 | 8396.43 | 否 | 保山市隆阳区
89 | 084下村保障房线 | 10kV | 23.39% | 47.62% | 经济运行 | 3740.17 | 否 | 保山市隆阳区
90 | 085升阳路廉租房线 | 10kV | 23.32% | 34.88% | 经济运行 | 3211.87 | 否 | 保山市隆阳区
91 | 086中央名门线 | 10kV | 16.46% | 28.01% | 轻载 | 5140.17 | 否 | 保山市隆阳区
92 | 051双河线 | 10kV | 29.67% | 53.27% | 经济运行 | 2614.36 | 否 | 保山市隆阳区
93 | 053蒲缥街子线 | 10kV | 54.34% | 97.36% | 重载（互感器变比较小造成） | 116.6 | 否 | 保山市隆阳区
94 | 054罗板线 | 10kV | 6.79% | 22.64% | 轻载 | 3416.6 | 否 | 保山市隆阳区
95 | 056罗明线 | 10kV | 12.91% | 38.04% | 经济运行 | 2736.6 | 否 | 保山市隆阳区
96 | 057永兴寨线 | 10kV | 6.79% | 20.83% | 轻载 | 3496.6 | 否 | 保山市隆阳区
97 | 058石材园区Ⅰ线 | 10kV | 31.7% | 94.87% | 重载（互感器变比较小造成） | 226.6 | 否 | 保山市隆阳区
98 | 061石西线 | 10kV | 43.02% | 98.49% | 重载（互感器变比较小造成） | 66.6 | 否 | 保山市隆阳区
99 | 062铁路线 | 10kV | 1.4% | 3.58% | 轻载 | 4258.6 | 否 | 保山市隆阳区
100 | 017岱官线 | 10kV | 24.31% | 41.11% | 经济运行 | 3294.36 | 否 | 保山市隆阳区
101 | 018保岫东路线 | 10kV | 21.26% | 38.2% | 经济运行 | 3139.09 | 否 | 保山市隆阳区
102 | 019小屯线 | 10kV | 19.69% | 39.38% | 经济运行 | 3079.09 | 否 | 保山市隆阳区
103 | 022泰龙线 | 10kV | 17.07% | 34.83% | 经济运行 | 3741.58 | 否 | 保山市隆阳区
104 | 024新华线 | 10kV | 29.53% | 63% | 经济运行 | 1879.09 | 否 | 保山市隆阳区
105 | 025玉泉路线 | 10kV | 12.51% | 21.45% | 轻载 | 4394.36 | 否 | 保山市隆阳区
106 | 026云存储线 | 10kV | 0% | 0% | 空载 | 5079.09 | 否 | 保山市隆阳区
107 | 028永昌路北线 | 10kV | 8.07% | 27.33% | 轻载 | 3691.09 | 否 | 保山市隆阳区
108 | 034罗汉线 | 10kV | 12.33% | 30.03% | 经济运行 | 3914.36 | 否 | 保山市隆阳区
109 | 038清水沟线 | 10kV | 11.32% | 29.43% | 轻载 | 3116.6 | 否 | 保山市隆阳区
110 | 039王海线 | 10kV | 18.11% | 47.55% | 经济运行 | 2316.6 | 否 | 保山市隆阳区
111 | 042藕丝卡线 | 10kV | 3.76% | 26.94% | 轻载 | 3226.6 | 否 | 保山市隆阳区
112 | 043羊青线 | 10kV | 2.49% | 7.92% | 轻载 | 4066.6 | 否 | 保山市隆阳区
113 | 011海棠凹线 | 10kV | 9.17% | 24.79% | 轻载 | 2214.4 | 否 | 保山市隆阳区
114 | 014上江边线 | 10kV | 3.4% | 11.89% | 轻载 | 2594.4 | 否 | 保山市隆阳区
115 | 015天井铺线 | 10kV | 4.83% | 22.34% | 轻载 | 4344.36 | 否 | 保山市隆阳区
116 | 451杨柳线 | 10kV | 35.77% | 78.34% | 经济运行 | 478.3 | 否 | 保山市隆阳区
117 | 452茶花线 | 10kV | 18.11% | 43.93% | 经济运行 | 1238.3 | 否 | 保山市隆阳区
118 | 454马鞍线 | 10kV | 7.25% | 22.64% | 轻载 | 1708.3 | 否 | 保山市隆阳区
119 | 074敢顶村Ⅱ回线 | 10kV | 27.17% | 60.45% | 经济运行 | 582.2 | 否 | 保山市隆阳区
120 | 075敢顶村Ⅰ回线 | 10kV | 23.77% | 48.91% | 经济运行 | 752.2 | 否 | 保山市隆阳区
121 | 054烫习线 | 10kV | 16.06% | 48.17% | 经济运行 | 2098.55 | 否 | 保山市隆阳区
122 | 055芒柳线 | 10kV | 19.76% | 43.97% | 经济运行 | 2268.55 | 否 | 保山市隆阳区
123 | 442金鸡村线 | 10kV | 37.36% | 67.93% | 经济运行 | 1416.6 | 否 | 保山市隆阳区
124 | 443宝鼎寺线 | 10kV | 13.59% | 31.47% | 经济运行 | 3026.6 | 否 | 保山市隆阳区
125 | 444河图线 | 10kV | 4.75% | 10.87% | 轻载 | 5248.8 | 否 | 保山市隆阳区
126 | 445青华湖线 | 10kV | 42.9% | 87.23% | 重载（充电桩负荷波动较大,持续时间较短） | 714.36 | 否 | 保山市隆阳区
127 | 446郑官村线 | 10kV | 11.12% | 23.44% | 轻载 | 3099.55 | 否 | 保山市隆阳区
128 | 072丙麻大坝线 | 10kV | 5.21% | 20.6% | 轻载 | 3506.6 | 否 | 保山市隆阳区
129 | 073垭口村线 | 10kV | 13.72% | 43.91% | 经济运行 | 1634.96 | 否 | 保山市隆阳区
130 | 074核桃箐线 | 10kV | 20.01% | 61.26% | 经济运行 | 1568.55 | 否 | 保山市隆阳区
131 | 075水沟村线 | 10kV | 16.47% | 51.12% | 经济运行 | 1424.96 | 否 | 保山市隆阳区
132 | 412西河线 | 10kV | 8.92% | 25.39% | 轻载 | 2174.96 | 否 | 保山市隆阳区
133 | 413水寨线 | 10kV | 27.85% | 67.93% | 经济运行 | 1888.8 | 否 | 保山市隆阳区
134 | 414大瑞铁路线 | 10kV | 1.13% | 4.75% | 轻载 | 4206.6 | 否 | 保山市隆阳区
135 | 415下村线 | 10kV | 6.57% | 79.25% | 经济运行 | 916.6 | 否 | 保山市隆阳区
136 | 416板桥集镇西线 | 10kV | 23.9% | 60.94% | 经济运行 | 2435.2 | 否 | 保山市隆阳区
137 | 417板桥集镇东线 | 10kV | 52.67% | 97.24% | 重载（互感器变比较小造成） | 136.2 | 否 | 保山市隆阳区
138 | 418远征路线 | 10kV | 9.96% | 67.93% | 经济运行 | 1416.6 | 否 | 保山市隆阳区
139 | 013汶上街子线 | 10kV | 3.04% | 8.4% | 轻载 | 5124.36 | 否 | 保山市隆阳区
140 | 014干塘线 | 10kV | 5.36% | 12.87% | 轻载 | 4874.36 | 否 | 保山市隆阳区
141 | 015瓦房线 | 10kV | 0.27% | 1.95% | 轻载 | 5485.36 | 否 | 保山市隆阳区
142 | 016瓦马线 | 10kV | 6.61% | 17.34% | 轻载 | 4624.36 | 否 | 保山市隆阳区
143 | 017喜坪线 | 10kV | 3.93% | 11.08% | 轻载 | 4974.36 | 否 | 保山市隆阳区
144 | 091集镇线 | 10kV | 5.19% | 12.84% | 轻载 | 3528.55 | 否 | 保山市隆阳区
145 | 092谷米村线 | 10kV | 5.93% | 40.01% | 经济运行 | 2428.55 | 否 | 保山市隆阳区
146 | 093河东线 | 10kV | 2.53% | 10.95% | 轻载 | 4391.87 | 否 | 保山市隆阳区
147 | 094汶上线 | 10kV | 6.42% | 15.31% | 轻载 | 3428.55 | 否 | 保山市隆阳区
148 | 061大陷坝线 | 10kV | 20.58% | 56.6% | 经济运行 | 1264.96 | 否 | 保山市隆阳区
149 | 062汶上线 | 10kV | 0% | 0% | 空载 | 5594.36 | 否 | 保山市隆阳区
150 | 063徐掌线 | 10kV | 14.41% | 54.55% | 经济运行 | 1324.96 | 否 | 保山市隆阳区
151 | 064白龙井线 | 10kV | 18.18% | 47.34% | 经济运行 | 1534.96 | 否 | 保山市隆阳区
152 | 194石头寨线 | 10kV | 24.91% | 97.36% | 重载（互感器变比较小造成） | 116.6 | 否 | 保山市隆阳区
153 | 195江桥线 | 10kV | 47.55% | 92.83% | 重载（互感器变比较小造成） | 316.6 | 否 | 保山市隆阳区
154 | 196范家寨线 | 10kV | 4.98% | 10.64% | 轻载 | 3946.6 | 否 | 保山市隆阳区
155 | 197户冲河线 | 10kV | 19.92% | 78.11% | 经济运行 | 966.6 | 否 | 保山市隆阳区
156 | 411芒棒线 | 10kV | 16.06% | 61.75% | 经济运行 | 1548.55 | 否 | 保山市隆阳区
157 | 412江东线 | 10kV | 7.55% | 65.87% | 经济运行 | 994.96 | 否 | 保山市隆阳区
158 | 412太和线 | 10kV | 8.94% | 41.11% | 经济运行 | 3294.36 | 否 | 保山市隆阳区
159 | 413秀玲线 | 10kV | 6.08% | 20.02% | 轻载 | 4474.36 | 否 | 保山市隆阳区
160 | 414丙麻集镇线 | 10kV | 10.19% | 23.24% | 轻载 | 4294.36 | 否 | 保山市隆阳区
161 | 415阿正寨线 | 10kV | 16.27% | 43.79% | 经济运行 | 3144.36 | 否 | 保山市隆阳区
162 | 011永保线 | 10kV | 5.329% | 40.54% | 经济运行 | 2626.24 | 否 | 保山市施甸县
163 | 012长山线 | 10kV | 3.608% | 8.572% | 轻载 | 4038.01 | 否 | 保山市施甸县
164 | 013小官市线 | 10kV | 16.38% | 42.8% | 经济运行 | 2526.36 | 否 | 保山市施甸县
165 | 014七0七街线 | 10kV | 39.25% | 87.28% | 重载 | 561.62 | 否 | 保山市施甸县
166 | 015水长线 | 10kV | 15.37% | 51% | 经济运行 | 2164.11 | 否 | 保山市施甸县
167 | 016选矿厂线 | 10kV | 0.1035% | 2.111% | 轻载 | 3963.1 | 否 | 保山市施甸县
168 | 017园区Ⅰ线 | 10kV | 6.911% | 17.74% | 轻载 | 5873.37 | 否 | 保山市施甸县
169 | 018园区Ⅱ线 | 10kV | 11.46% | 60.11% | 经济运行 | 2847.9 | 否 | 保山市施甸县
170 | 021高速专线 | 10kV | 2.798% | 8.946% | 轻载 | 3686.35 | 否 | 保山市施甸县
171 | 051甸头线 | 10kV | 18.92% | 48.59% | 经济运行 | 2081.31 | 否 | 保山市施甸县
172 | 052新一中线 | 10kV | 3.475% | 10.94% | 轻载 | 7210.93 | 否 | 保山市施甸县
173 | 053城西线 | 10kV | 31.79% | 54.85% | 经济运行 | 2957.87 | 否 | 保山市施甸县
174 | 054联络线 | 10kV | 34.46% | 55.92% | 经济运行 | 2887.83 | 否 | 保山市施甸县
175 | 055城南线 | 10kV | 16.34% | 30.27% | 经济运行 | 3901.19 | 否 | 保山市施甸县
176 | 056蒋家线 | 10kV | 8.202% | 17.84% | 轻载 | 4051.79 | 否 | 保山市施甸县
177 | 063医院专线 | 10kV | 6.135% | 12.17% | 轻载 | 7758.22 | 否 | 保山市施甸县
178 | 064施链高速同邑线 | 10kV | 0.6019% | 5.171% | 轻载 | 8376.41 | 否 | 保山市施甸县
179 | 065施链高速孔水线 | 10kV | 0.1177% | 0.2586% | 轻载 | 8810.36 | 否 | 保山市施甸县
180 | 031东蚌线 | 10kV | 9.471% | 33.43% | 经济运行 | 3724.28 | 否 | 保山市施甸县
181 | 032等子线 | 10kV | 11.5% | 29.64% | 轻载 | 3469.99 | 否 | 保山市施甸县
182 | 035长安线 | 10kV | 5.287% | 17.06% | 轻载 | 4090.67 | 否 | 保山市施甸县
183 | 036太平线 | 10kV | 12.93% | 38.92% | 经济运行 | 3416.78 | 否 | 保山市施甸县
184 | 021高速专线 | 10kV | 2.324% | 5.854% | 轻载 | 5266.88 | 否 | 保山市施甸县
185 | 022保场西线 | 10kV | 27.87% | 62.88% | 经济运行 | 1830.91 | 否 | 保山市施甸县
186 | 023保场东线 | 10kV | 35.64% | 81.81% | 重载 | 896.99 | 否 | 保山市施甸县
187 | 024中村线 | 10kV | 1.639% | 4.481% | 轻载 | 5343.7 | 否 | 保山市施甸县
188 | 025常村线 | 10kV | 9.425% | 20.81% | 轻载 | 4429.98 | 否 | 保山市施甸县
189 | 026园区Ⅰ线 | 10kV | 12.53% | 68.29% | 经济运行 | 1773.75 | 否 | 保山市施甸县
190 | 027园区Ⅱ线 | 10kV | 0% | 0% | 线路检修 | 5594.36 | 否 | 保山市施甸县
191 | 028银川线 | 10kV | 9.446% | 19.44% | 轻载 | 5277.75 | 否 | 保山市施甸县
192 | 029永福线 | 10kV | 17.1% | 33.2% | 经济运行 | 4376.17 | 否 | 保山市施甸县
193 | 031由旺线 | 10kV | 8.443% | 20.12% | 轻载 | 5233.28 | 否 | 保山市施甸县
194 | 032联合线 | 10kV | 4.302% | 17.46% | 轻载 | 5407.13 | 否 | 保山市施甸县
195 | 033园区Ⅲ线 | 10kV | 1.439% | 12.24% | 轻载 | 4328.13 | 否 | 保山市施甸县
196 | 412城东线 | 10kV | 37.85% | 65.81% | 经济运行 | 1006.59 | 否 | 保山市施甸县
197 | 414城北线 | 10kV | 57.02% | 93.29% | 重载 | 197.57 | 否 | 保山市施甸县
198 | 422木老元线 | 10kV | 23.03% | 52.92% | 经济运行 | 1386.24 | 否 | 保山市施甸县
199 | 428张家线 | 10kV | 19.39% | 39.97% | 经济运行 | 1767.4 | 否 | 保山市施甸县
200 | 091联络线 | 10kV | 0% | 0% | 线路检修 | 4416.6 | 否 | 保山市施甸县
201 | 092大坡脚线 | 10kV | 10.29% | 32.58% | 经济运行 | 2729.53 | 否 | 保山市施甸县
202 | 093李为底线 | 10kV | 3.359% | 12.15% | 轻载 | 3879.9 | 否 | 保山市施甸县
203 | 094莽王线 | 10kV | 6.766% | 22.93% | 轻载 | 3403.84 | 否 | 保山市施甸县
204 | 095大朴寨线 | 10kV | 2.194% | 7.483% | 轻载 | 4086.09 | 否 | 保山市施甸县
205 | 096何元线 | 10kV | 4.847% | 12.91% | 轻载 | 3846.54 | 否 | 保山市施甸县
206 | 097大寨门线 | 10kV | 4.09% | 14.14% | 轻载 | 3791.96 | 否 | 保山市施甸县
207 | 098温泉线 | 10kV | 0.08762% | 0.6179% | 轻载 | 4389.31 | 否 | 保山市施甸县
208 | 165仁和线 | 10kV | 26.01% | 56.27% | 经济运行 | 2446.36 | 否 | 保山市施甸县
209 | 166四大山线 | 10kV | 11.05% | 28.44% | 轻载 | 3160.6 | 否 | 保山市施甸县
210 | 167瓦房线 | 10kV | 5.681% | 13.17% | 轻载 | 3515.55 | 否 | 保山市施甸县
211 | 071黄家线 | 10kV | 8.224% | 23.11% | 轻载 | 2241.366 | 否 | 保山市施甸县
212 | 072清河线 | 10kV | 14.14% | 38.76% | 经济运行 | 1785.256 | 否 | 保山市施甸县
213 | 073太和线 | 10kV | 13.48% | 30.25% | 经济运行 | 2033.106 | 否 | 保山市施甸县
214 | 074老麦线 | 10kV | 12.97% | 33.92% | 经济运行 | 1926.266 | 否 | 保山市施甸县
215 | 075茨桶线 | 10kV | 1.251% | 4.175% | 轻载 | 4232.2 | 否 | 保山市施甸县
216 | 451摆榔线 | 10kV | 5.847% | 13.78% | 轻载 | 3807.9 | 否 | 保山市施甸县
217 | 452三块石线 | 10kV | 16.46% | 42.79% | 经济运行 | 2526.9 | 否 | 保山市施甸县
218 | 453天和桥线 | 10kV | 13.36% | 43.53% | 经济运行 | 2493.9 | 否 | 保山市施甸县
219 | 454山邑线 | 10kV | 28.72% | 75.29% | 经济运行 | 1091.4 | 否 | 保山市施甸县
220 | 455姚关街线 | 10kV | 27.45% | 57.42% | 经济运行 | 1880.4 | 否 | 保山市施甸县
221 | 456矿山线 | 10kV | 19.58% | 30.4% | 经济运行 | 3073.8 | 否 | 保山市施甸县
222 | 457大中线 | 10kV | 9.89% | 26.37% | 轻载 | 2980.85 | 否 | 保山市施甸县
223 | 459白云线 | 10kV | 12.62% | 32.06% | 经济运行 | 1980.456 | 否 | 保山市施甸县
224 | 460大岭岗线 | 10kV | 19.55% | 51.34% | 经济运行 | 2149.2 | 否 | 保山市施甸县
225 | 083里强线 | 10kV | 15.43% | 41.51% | 经济运行 | 1704.996 | 否 | 保山市施甸县
226 | 084酒房线 | 10kV | 7.153% | 17.65% | 轻载 | 3637.26 | 否 | 保山市施甸县
227 | 086旧寨线 | 10kV | 9.938% | 38.85% | 经济运行 | 1782.546 | 否 | 保山市施甸县
228 | 087摆田线 | 10kV | 19.95% | 51.64% | 经济运行 | 2384.85 | 否 | 保山市施甸县
229 | 088沙子线 | 10kV | 11.71% | 30.22% | 经济运行 | 2034.196 | 否 | 保山市施甸县
230 | 041新街线 | 10kV | 27.98% | 56.06% | 经济运行 | 2458.4 | 否 | 保山市施甸县
231 | 042裕宏抽水线 | 10kV | 7.756% | 47.36% | 经济运行 | 2324.95 | 否 | 保山市施甸县
232 | 043蚌柳线 | 10kV | 14.9% | 50.69% | 经济运行 | 1437.296 | 否 | 保山市施甸县
233 | 045旧城街线 | 10kV | 34.05% | 69.97% | 经济运行 | 663.16 | 否 | 保山市施甸县
234 | 046里嘎线 | 10kV | 21.78% | 51.63% | 经济运行 | 1068.09 | 否 | 保山市施甸县
235 | 049善洲林场线 | 10kV | 5.794% | 23.51% | 轻载 | 1689.19 | 否 | 保山市施甸县
236 | 051芭蕉林线 | 10kV | 2.597% | 6.894% | 轻载 | 2056.07 | 否 | 保山市施甸县
237 | 081市委线 | 10kV | 31.62% | 61.45% | 经济运行 | 1958.09 | 否 | 保山市腾冲市
238 | 082主大街线 | 10kV | 40.89% | 64.32% | 经济运行 | 1812.09 | 否 | 保山市腾冲市
239 | 083霁虹小区线 | 10kV | 22.18% | 35.13% | 经济运行 | 5481.43 | 否 | 保山市腾冲市
240 | 084人民医院专线 | 10kV | 16.48% | 34.54% | 经济运行 | 4770.39 | 否 | 保山市腾冲市
241 | 085电力公司线 | 10kV | 52.62% | 86.69% | 经济运行 | 676.09 | 否 | 保山市腾冲市
242 | 086文星路线 | 10kV | 51.88% | 92.5% | 经济运行 | 381.09 | 否 | 保山市腾冲市
243 | 087电信公司线 | 10kV | 71.67% | 123.9% | 过载 | -1213.91 | 是 | 保山市腾冲市
244 | 088范家坡线 | 10kV | 17.67% | 33.84% | 经济运行 | 4821.39 | 否 | 保山市腾冲市
245 | 089洞山线 | 10kV | 40.99% | 77.55% | 经济运行 | 1140.09 | 否 | 保山市腾冲市
246 | 092天成商业街线 | 10kV | 17.42% | 27.94% | 轻载 | 4615.07 | 否 | 保山市腾冲市
247 | 093绮罗线 | 10kV | 62.07% | 110.5% | 重载 | -530.91 | 是 | 保山市腾冲市
248 | 094水墨中国线 | 10kV | 54.74% | 110.2% | 重载 | -517.91 | 是 | 保山市腾冲市
249 | 095腾越大商汇线 | 10kV | 45.85% | 84.33% | 经济运行 | 796.09 | 否 | 保山市腾冲市
250 | 096砚湖公园线 | 10kV | 23.09% | 41.98% | 经济运行 | 2947.09 | 否 | 保山市腾冲市
251 | 097全仁古街线 | 10kV | 8.3% | 16.11% | 轻载 | 5854.23 | 否 | 保山市腾冲市
252 | 098热海线 | 10kV | 17.37% | 39.66% | 经济运行 | 2975.87 | 否 | 保山市腾冲市
253 | 099飞虎线 | 10kV | 35.93% | 60.28% | 经济运行 | 1777.49 | 否 | 保山市腾冲市
254 | 031恒益康养线 | 10kV | 2.8% | 13.38% | 轻载 | 3825.6 | 否 | 保山市腾冲市
255 | 033恒益天泰线 | 10kV | 14.37% | 29.41% | 轻载 | 3117.6 | 否 | 保山市腾冲市
256 | 034恒益东山线 | 10kV | 31.02% | 59.37% | 经济运行 | 1794.6 | 否 | 保山市腾冲市
257 | 035东升线 | 10kV | 58.54% | 95.98% | 重载 | 177.6 | 否 | 保山市腾冲市
258 | 036金鹰地产线 | 10kV | 7.84% | 16.17% | 轻载 | 3702.6 | 否 | 保山市腾冲市
259 | 037雷达站线 | 10kV | 45.79% | 79.27% | 经济运行 | 915.6 | 否 | 保山市腾冲市
260 | 038满邑线 | 10kV | 30.61% | 61.27% | 经济运行 | 1710.6 | 否 | 保山市腾冲市
261 | 011政务中心线 | 10kV | 31.12% | 92.57% | 经济运行 | 328.31 | 否 | 保山市腾冲市
262 | 013公租房线 | 10kV | 50.9% | 104.7% | 重载 | -206.13 | 是 | 保山市腾冲市
263 | 015宝峰地产线 | 10kV | 5.8% | 13.31% | 轻载 | 3828.86 | 否 | 保山市腾冲市
264 | 016公安局线 | 10kV | 61% | 98.77% | 重载 | 54.24 | 否 | 保山市腾冲市
265 | 017国际商贸城线 | 10kV | 21.08% | 46.06% | 经济运行 | 2382.35 | 否 | 保山市腾冲市
266 | 018世纪城I回线 | 10kV | 21.12% | 38.44% | 经济运行 | 2718.86 | 否 | 保山市腾冲市
267 | 019冰雪小镇I回线 | 10kV | 3.03% | 7.17% | 轻载 | 4099.89 | 否 | 保山市腾冲市
268 | 021华侨城线 | 10kV | 11.94% | 27.37% | 轻载 | 3207.62 | 否 | 保山市腾冲市
269 | 025塞纳庄园线 | 10kV | 7.86% | 12.55% | 轻载 | 3862.36 | 否 | 保山市腾冲市
270 | 026香槟国际线 | 10kV | 14.08% | 27.44% | 轻载 | 3204.58 | 否 | 保山市腾冲市
271 | 027和顺里线 | 10kV | 15.78% | 31.72% | 经济运行 | 3015.77 | 否 | 保山市腾冲市
272 | 028中森地产线 | 10kV | 6.02% | 11.34% | 轻载 | 3915.65 | 否 | 保山市腾冲市
273 | 029闫家冲线 | 10kV | 24.24% | 41.44% | 经济运行 | 2586.39 | 否 | 保山市腾冲市
274 | 031宝峰山语线 | 10kV | 15.25% | 28.72% | 轻载 | 3148.24 | 否 | 保山市腾冲市
275 | 032人民医院II | 10kV | 8.34% | 19.2% | 轻载 | 3568.49 | 否 | 保山市腾冲市
276 | 033奥宸线 | 10kV | 4% | 7.72% | 轻载 | 4075.53 | 否 | 保山市腾冲市
277 | 041公平线 | 10kV | 19.01% | 37.81% | 经济运行 | 2783.49 | 否 | 保山市腾冲市
278 | 042江苴线 | 10kV | 19.84% | 45.25% | 经济运行 | 2216.55 | 否 | 保山市腾冲市
279 | 043曲石集镇线 | 10kV | 23.56% | 49.51% | 经济运行 | 2489.87 | 否 | 保山市腾冲市
280 | 044高原线 | 10kV | 12.7% | 33.25% | 经济运行 | 2702.55 | 否 | 保山市腾冲市
281 | 045江南线 | 10kV | 10.26% | 24.63% | 轻载 | 3328.6 | 否 | 保山市腾冲市
282 | 046雅居乐专线 | 10kV | 7.78% | 24.86% | 轻载 | 4424.8 | 否 | 保山市腾冲市
283 | 047雅居乐高层线 | 10kV | 8.26% | 32.33% | 经济运行 | 3984.8 | 否 | 保山市腾冲市
284 | 048回街线 | 10kV | 5.53% | 20.65% | 轻载 | 4672.8 | 否 | 保山市腾冲市
285 | 055沙窝光伏线 | 10kV | 12.02% | 88.35% | 经济运行 | 746.07 | 否 | 保山市腾冲市
286 | 056产业园专线 | 10kV | 0% | 0% | 轻载 | 4416.6 | 否 | 保山市腾冲市
287 | 013中营线 | 10kV | 60.41% | 110.4% | 重载 | -420.73 | 是 | 保山市腾冲市
288 | 014高新区线 | 10kV | 13.28% | 34.16% | 经济运行 | 3353.89 | 否 | 保山市腾冲市
289 | 020大村线 | 10kV | 23.8% | 84.5% | 经济运行 | 684.56 | 否 | 保山市腾冲市
290 | 021古林线 | 10kV | 7.79% | 48.05% | 经济运行 | 2562.05 | 否 | 保山市腾冲市
291 | 022汇通线 | 10kV | 16.74% | 61.44% | 经济运行 | 2809.94 | 否 | 保山市腾冲市
292 | 023职校线 | 10kV | 6.54% | 14.2% | 轻载 | 7250.49 | 否 | 保山市腾冲市
293 | 029新岐线 | 10kV | 20.26% | 77.87% | 经济运行 | 977.6 | 否 | 保山市腾冲市
294 | 030C区线 | 10kV | 24.45% | 76.09% | 经济运行 | 1217.81 | 否 | 保山市腾冲市
295 | 031二中线 | 10kV | 61.06% | 115.3% | 重载 | -509.83 | 是 | 保山市腾冲市
296 | 032A区线 | 10kV | 26.81% | 78.74% | 经济运行 | 1082.81 | 否 | 保山市腾冲市
297 | 034水碓线 | 10kV | 24.41% | 54.64% | 经济运行 | 2270.48 | 否 | 保山市腾冲市
298 | 035珠宝学院线 | 10kV | 13.15% | 25.13% | 轻载 | 5456.39 | 否 | 保山市腾冲市
299 | 451固东集镇线 | 10kV | 50.38% | 95.16% | 重载 | 142.4 | 否 | 保山市腾冲市
300 | 452微波站线 | 10kV | 20.82% | 100.8% | 重载 | -37.96 | 是 | 保山市腾冲市
301 | 453固东近区线 | 10kV | 18.35% | 95.56% | 经济运行 | 209.04 | 否 | 保山市腾冲市
302 | 454小罗线 | 10kV | 28.1% | 96.26% | 重载 | 176.04 | 否 | 保山市腾冲市
303 | 455和平工业线 | 10kV | 19.25% | 99% | 经济运行 | 47.04 | 否 | 保山市腾冲市
304 | 457江东线 | 10kV | 26.48% | 55.8% | 经济运行 | 1301.4 | 否 | 保山市腾冲市
305 | 458顺利线 | 10kV | 29.34% | 60.56% | 经济运行 | 1858.04 | 否 | 保山市腾冲市
306 | 460固东继鑫Ⅰ回线 | 10kV | 21.09% | 106.1% | 重载 | -340.87 | 是 | 保山市腾冲市
307 | 071联族村线 | 10kV | 34.25% | 57.52% | 经济运行 | 1876.38 | 否 | 保山市腾冲市
308 | 072胜利线 | 10kV | 29.85% | 59.55% | 经济运行 | 1786.58 | 否 | 保山市腾冲市
309 | 073山寨线 | 10kV | 28.94% | 61.41% | 经济运行 | 1704.4 | 否 | 保山市腾冲市
310 | 079滇滩街线 | 10kV | 21.54% | 65.92% | 经济运行 | 1505.01 | 否 | 保山市腾冲市
311 | 085德钢线 | 10kV | 43.37% | 62.43% | 经济运行 | 1216.84 | 否 | 保山市腾冲市
312 | 032箐口线 | 10kV | 25.52% | 54.23% | 经济运行 | 2021.6 | 否 | 保山市腾冲市
313 | 035下街线 | 10kV | 17.78% | 49.95% | 经济运行 | 2210.6 | 否 | 保山市腾冲市
314 | 036集镇线 | 10kV | 16.21% | 29.64% | 轻载 | 3936.36 | 否 | 保山市腾冲市
315 | 042芒红线 | 10kV | 19.59% | 61.75% | 经济运行 | 1548.55 | 否 | 保山市腾冲市
316 | 043芒棒集镇线 | 10kV | 16% | 32.87% | 经济运行 | 3004.49 | 否 | 保山市腾冲市
317 | 044芒马线 | 10kV | 13.54% | 45.01% | 经济运行 | 2428.6 | 否 | 保山市腾冲市
318 | 045杨家河线 | 10kV | 27.25% | 60% | 经济运行 | 1619.55 | 否 | 保山市腾冲市
319 | 493米果线 | 10kV | 34.26% | 111.1% | 重载 | -245.43 | 是 | 保山市腾冲市
320 | 495向阳线 | 10kV | 11.03% | 26.8% | 轻载 | 3232.75 | 否 | 保山市腾冲市
321 | 496莫角线 | 10kV | 0.07% | 0.97% | 轻载 | 4373.97 | 否 | 保山市腾冲市
322 | 497户弄线 | 10kV | 40.65% | 86.4% | 经济运行 | 300.43 | 否 | 保山市腾冲市
323 | 498官接线 | 10kV | 4.34% | 11.36% | 轻载 | 4437.03 | 否 | 保山市腾冲市
324 | 031后库线 | 10kV | 12.84% | 32.47% | 经济运行 | 3022.29 | 否 | 保山市腾冲市
325 | 033曼哈线 | 10kV | 10.89% | 29.69% | 轻载 | 3146.79 | 否 | 保山市腾冲市
326 | 034帕允线 | 10kV | 23.36% | 54.23% | 经济运行 | 2048.49 | 否 | 保山市腾冲市
327 | 421上勐连线 | 10kV | 24.04% | 54.58% | 经济运行 | 668.61 | 否 | 保山市腾冲市
328 | 423勐连电站线 | 10kV | 7.38% | 25.78% | 轻载 | 1092.72 | 否 | 保山市腾冲市
329 | 424腾越隧道线 | 10kV | 5.33% | 26.19% | 轻载 | 2173.27 | 否 | 保山市腾冲市
330 | 051太和线 | 10kV | 4.69% | 14.94% | 轻载 | 2504.6 | 否 | 保山市腾冲市
331 | 052梅子坪线 | 10kV | 10.97% | 22.76% | 轻载 | 3456.69 | 否 | 保山市腾冲市
332 | 053龙井山线 | 10kV | 6.03% | 21.89% | 轻载 | 3495.69 | 否 | 保山市腾冲市
333 | 054龙塘线 | 10kV | 4.85% | 14.48% | 轻载 | 3776.91 | 否 | 保山市腾冲市
334 | 055新山线 | 10kV | 5.57% | 14.51% | 轻载 | 3826.29 | 否 | 保山市腾冲市
335 | 453官田线 | 10kV | 19.13% | 59.77% | 经济运行 | 1776.76 | 否 | 保山市腾冲市
336 | 454整顶线 | 10kV | 13.58% | 25.68% | 轻载 | 3282.5 | 否 | 保山市腾冲市
337 | 455城子门线 | 10kV | 13.15% | 29.15% | 轻载 | 3128.99 | 否 | 保山市腾冲市
338 | 456龙江特大桥线 | 10kV | 17.09% | 95.93% | 经济运行 | 59.96 | 否 | 保山市腾冲市
339 | 458五那线 | 10kV | 12.06% | 28.67% | 轻载 | 3150.3 | 否 | 保山市腾冲市
340 | 432玛御谷I回线 | 10kV | 0% | 0.05% | 轻载 | 2207.3 | 否 | 保山市腾冲市
341 | 433松园线 | 10kV | 52.07% | 90.27% | 经济运行 | 429.6 | 否 | 保山市腾冲市
342 | 434东营线 | 10kV | 48.69% | 82.03% | 经济运行 | 661.5 | 否 | 保山市腾冲市
343 | 435三馆线 | 10kV | 0% | 0% | 轻载 | 4416.6 | 否 | 保山市腾冲市
344 | 436腾北商场线 | 10kV | 58.31% | 94.69% | 重载 | 156.4 | 否 | 保山市腾冲市
345 | 439小西线 | 10kV | 12.3% | 52.11% | 经济运行 | 2143.49 | 否 | 保山市腾冲市
346 | 440世纪新城线 | 10kV | 1.4% | 5.27% | 轻载 | 4239.49 | 否 | 保山市腾冲市
347 | 415中波台线 | 10kV | 4.93% | 7.61% | 轻载 | 2720.4 | 否 | 保山市腾冲市
348 | 041新乐线 | 10kV | 14.7% | 35.65% | 经济运行 | 2879.76 | 否 | 保山市腾冲市
349 | 042花园线 | 10kV | 9.65% | 19.97% | 轻载 | 3534.61 | 否 | 保山市腾冲市
350 | 043双海线 | 10kV | 34.59% | 59.68% | 经济运行 | 2083.57 | 否 | 保山市腾冲市
351 | 045玛御谷III回线 | 10kV | 8.34% | 14.8% | 轻载 | 4766.25 | 否 | 保山市腾冲市
352 | 031界周线 | 10kV | 25.4% | 62.57% | 经济运行 | 1653 | 否 | 保山市腾冲市
353 | 032新庄线 | 10kV | 6.07% | 17.89% | 轻载 | 3203.53 | 否 | 保山市腾冲市
354 | 033集镇线 | 10kV | 23.67% | 47.87% | 经济运行 | 2302.2 | 否 | 保山市腾冲市
355 | 035白果线 | 10kV | 12.15% | 31.83% | 经济运行 | 2208.04 | 否 | 保山市腾冲市
356 | 036界新线 | 10kV | 25.24% | 60.15% | 经济运行 | 1554.73 | 否 | 保山市腾冲市
357 | 037桥头线 | 10kV | 22.68% | 50.43% | 经济运行 | 2189.4 | 否 | 保山市腾冲市
358 | 10kV 441早三线 | 10kV | 7.17% | 28.51% | 轻载 | 3199.52 | 否 | 保山市腾冲市
359 | 10kV 442集镇线 | 10kV | 5% | 11.16% | 轻载 | 3976.06 | 否 | 保山市腾冲市
360 | 10kV 446永新线 | 10kV | 15.42% | 36.72% | 经济运行 | 2832.06 | 否 | 保山市腾冲市
361 | 10kV 447永箐线 | 10kV | 3.7% | 50.63% | 经济运行 | 2434.75 | 否 | 保山市腾冲市
362 | 431朗蒲线 | 10kV | 8.72% | 21.57% | 轻载 | 2309.4 | 否 | 保山市腾冲市
363 | 432尖山线 | 10kV | 16.86% | 39.62% | 经济运行 | 3555.8 | 否 | 保山市腾冲市
364 | 433荷花温泉线 | 10kV | 9.66% | 21.28% | 轻载 | 1738.3 | 否 | 保山市腾冲市
365 | 434荷花集镇线 | 10kV | 35.29% | 66.8% | 经济运行 | 977.4 | 否 | 保山市腾冲市
366 | 481腾冲云台酒业专线 | 10kV | 4.21% | 13.1% | 轻载 | 3838 | 否 | 保山市腾冲市
367 | 482下明朗线 | 10kV | 0% | 0% | 轻载 | 2502.74 | 否 | 保山市腾冲市
368 | 483勐新线 | 10kV | 7.56% | 51.89% | 经济运行 | 1487.27 | 否 | 保山市腾冲市
369 | 484虎跳桥线 | 10kV | 26.51% | 64.81% | 经济运行 | 1424.78 | 否 | 保山市腾冲市
370 | 485太平村线 | 10kV | 5.15% | 14.65% | 轻载 | 3266.88 | 否 | 保山市腾冲市
371 | 054清水线 | 10kV | 26.63% | 51.83% | 经济运行 | 2340.06 | 否 | 保山市腾冲市
372 | 055甘蔗寨线 | 10kV | 0.45% | 2% | 轻载 | 4386.09 | 否 | 保山市腾冲市
373 | 057龟山线 | 10kV | 20.2% | 59.86% | 经济运行 | 1773 | 否 | 保山市腾冲市
374 | 058平山线 | 10kV | 9.11% | 37.59% | 经济运行 | 2793.09 | 否 | 保山市腾冲市
375 | 062张家坡线 | 10kV | 7.47% | 19.38% | 轻载 | 4771.04 | 否 | 保山市腾冲市
376 | 022环湖南线 | 10kV | 7.67% | 17.89% | 轻载 | 3626.35 | 否 | 保山市腾冲市
377 | 024核桃河线 | 10kV | 0.79% | 2.09% | 轻载 | 4324.48 | 否 | 保山市腾冲市
378 | 061小龙河线 | 10kV | 5.34% | 17.48% | 轻载 | 3158.52 | 否 | 保山市腾冲市
379 | 062云峰村线 | 10kV | 11.71% | 24.48% | 轻载 | 2890.54 | 否 | 保山市腾冲市
380 | 071三联线 | 10kV | 20.22% | 49.91% | 经济运行 | 2212.17 | 否 | 保山市腾冲市
381 | 073工业园区线 | 10kV | 2.66% | 50.02% | 经济运行 | 2207.62 | 否 | 保山市腾冲市
382 | 074马站集镇线 | 10kV | 15.75% | 31.17% | 经济运行 | 3039.97 | 否 | 保山市腾冲市
383 | 078兴隆线 | 10kV | 7.49% | 15.24% | 轻载 | 3743.45 | 否 | 保山市腾冲市
384 | 081云华线 | 10kV | 21.06% | 39.48% | 经济运行 | 2673.07 | 否 | 保山市腾冲市
385 | 083凤凰保集线 | 10kV | 7.09% | 17.06% | 轻载 | 3663.09 | 否 | 保山市腾冲市
386 | 025永兴线 | 10kV | 8.27% | 21.06% | 轻载 | 2847.29 | 否 | 保山市腾冲市
387 | 471猴桥村线 | 10kV | 4.52% | 18.07% | 轻载 | 1809.37 | 否 | 保山市腾冲市
388 | 474中缅隧道线 | 10kV | 17.18% | 43.65% | 经济运行 | 1244.47 | 否 | 保山市腾冲市
389 | 421大寨线 | 10kV | 13.93% | 78.58% | 经济运行 | 1009.04 | 否 | 保山市龙陵县
390 | 422街子线 | 10kV | 50.37% | 137.4% | 过载 | -1210.16 | 是 | 保山市龙陵县
391 | 423沟心寨线 | 10kV | 3.247% | 28.17% | 轻载 | 3384.04 | 否 | 保山市龙陵县
392 | 426海头线 | 10kV | 15.29% | 61.76% | 经济运行 | 1802.04 | 否 | 保山市龙陵县
393 | 011杨梅山线 | 10kV | 15.53% | 34.74% | 经济运行 | 2651.73 | 否 | 保山市龙陵县
394 | 013城区II回线 | 10kV | 26.37% | 49.76% | 经济运行 | 2786.31 | 否 | 保山市龙陵县
395 | 014城区IV回线 | 10kV | 21.33% | 35.25% | 经济运行 | 2786.31 | 否 | 保山市龙陵县
396 | 048白家寨线 | 10kV | 9.972% | 24.22% | 轻载 | 3590.97 | 否 | 保山市龙陵县
397 | 049城区II回线 | 10kV | 20.44% | 35.56% | 经济运行 | 3573.49 | 否 | 保山市龙陵县
398 | 051凯龙城线 | 10kV | 22.17% | 42.61% | 经济运行 | 3182.49 | 否 | 保山市龙陵县
399 | 052城区I回线 | 10kV | 19.34% | 35.63% | 经济运行 | 3569.49 | 否 | 保山市龙陵县
400 | 053城郊I回线 | 10kV | 19.14% | 38.59% | 经济运行 | 3405.49 | 否 | 保山市龙陵县
401 | 054龙山中路I回线 | 10kV | 4.048% | 8.223% | 轻载 | 5089.49 | 否 | 保山市龙陵县
402 | 055龙山中路II回线 | 10kV | 13.06% | 23.3% | 轻载 | 4253.49 | 否 | 保山市龙陵县
403 | 056北片区I回线 | 10kV | 0.9623% | 6.167% | 轻载 | 5203.49 | 否 | 保山市龙陵县
404 | 053龙山卡线 | 10kV | 12.74% | 42.79% | 经济运行 | 2695.04 | 否 | 保山市龙陵县
405 | 054街子线 | 10kV | 23.8% | 73.13% | 经济运行 | 711.96 | 否 | 保山市龙陵县
406 | 056新塘房线 | 10kV | 18.84% | 65.12% | 经济运行 | 1417.27 | 否 | 保山市龙陵县
407 | 058勐冒线 | 10kV | 0.4354% | 2.462% | 轻载 | 4595.04 | 否 | 保山市龙陵县
408 | 021腊勐线 | 10kV | 35.36% | 44.55% | 经济运行 | 2987.53 | 否 | 保山市龙陵县
409 | 026八0八线 | 10kV | 16.21% | 37.47% | 经济运行 | 3084.11 | 否 | 保山市龙陵县
410 | 027镇安线 | 10kV | 25.44% | 46.22% | 经济运行 | 2533.52 | 否 | 保山市龙陵县
411 | 028月亮田线 | 10kV | 21.8% | 52.45% | 经济运行 | 2240.18 | 否 | 保山市龙陵县
412 | 013鱼塘垭口线 | 10kV | 3.98% | 10.94% | 轻载 | 3605.74 | 否 | 保山市龙陵县
413 | 014木城街线 | 10kV | 4.344% | 10.31% | 轻载 | 3630.94 | 否 | 保山市龙陵县
414 | 016花椒线 | 10kV | 4.934% | 11.35% | 轻载 | 4371.87 | 否 | 保山市龙陵县
415 | 017乌木寨线 | 10kV | 5.625% | 30.71% | 经济运行 | 3876.36 | 否 | 保山市龙陵县
416 | 105大龙线 | 10kV | 10.19% | 29.98% | 经济运行 | 3453.39 | 否 | 保山市龙陵县
417 | 106碧寨街线 | 10kV | 6.996% | 18.12% | 轻载 | 3857.6 | 否 | 保山市龙陵县
418 | 107堵墩河线 | 10kV | 3.728% | 17.89% | 轻载 | 4049.5 | 否 | 保山市龙陵县
419 | 192木城线 | 10kV | 2.541% | 23.49% | 轻载 | 3604.29 | 否 | 保山市龙陵县
420 | 193平达线 | 10kV | 12.61% | 26.26% | 轻载 | 3636.8 | 否 | 保山市龙陵县
421 | 194段家坝线 | 10kV | 6.174% | 22.57% | 轻载 | 3818.75 | 否 | 保山市龙陵县
422 | 195平安线 | 10kV | 17.15% | 39.16% | 经济运行 | 3000.67 | 否 | 保山市龙陵县
423 | 173朝阳线 | 10kV | 7.299% | 21.32% | 轻载 | 3880.5 | 否 | 保山市龙陵县
424 | 174象达线 | 10kV | 20.43% | 42.65% | 经济运行 | 2321.89 | 否 | 保山市龙陵县
425 | 175甘寨线 | 10kV | 7.766% | 19.06% | 轻载 | 3277.08 | 否 | 保山市龙陵县
426 | 176勐蚌线 | 10kV | 15.43% | 34.48% | 经济运行 | 3231.51 | 否 | 保山市龙陵县
427 | 114岭干线 | 10kV | 20.48% | 63.43% | 经济运行 | 1803.72 | 否 | 保山市龙陵县
428 | 116张家寨线 | 10kV | 5.84% | 12.79% | 轻载 | 4301.22 | 否 | 保山市龙陵县
429 | 103赧等线 | 10kV | 18.91% | 46.86% | 经济运行 | 2620.56 | 否 | 保山市龙陵县
430 | 104蕨叶坝线 | 10kV | 11.26% | 29.68% | 经济运行 | 3467.85 | 否 | 保山市龙陵县
431 | 105尖坡隧道线 | 10kV | 0.7707% | 1.996% | 轻载 | 4833.41 | 否 | 保山市龙陵县
432 | 106特大桥线 | 10kV | 0.6541% | 2.593% | 轻载 | 4803.97 | 否 | 保山市龙陵县
433 | 108邦焕线 | 10kV | 8.501% | 23.39% | 轻载 | 4285.65 | 否 | 保山市龙陵县
434 | 109勐柳线 | 10kV | 2.628% | 6.73% | 轻载 | 4599.94 | 否 | 保山市龙陵县
435 | 111弄福线 | 10kV | 8.098% | 21.73% | 轻载 | 3859.93 | 否 | 保山市龙陵县
436 | 102关坡隧道线 | 10kV | 1.031% | 2.286% | 轻载 | 5466.46 | 否 | 保山市龙陵县
437 | 103城区V宏建线 | 10kV | 17.29% | 46.52% | 经济运行 | 2637.74 | 否 | 保山市龙陵县
438 | 104城区VI回线 | 10kV | 31.73% | 61.91% | 经济运行 | 1878.45 | 否 | 保山市龙陵县
439 | 106城区VII回线 | 10kV | 19.37% | 40.15% | 经济运行 | 2068.79 | 否 | 保山市龙陵县
440 | 107老绿树隧道线 | 10kV | 3.846% | 11.73% | 轻载 | 6692.6 | 否 | 保山市龙陵县
441 | 182董华线 | 10kV | 10.09% | 28.03% | 轻载 | 3549.65 | 否 | 保山市龙陵县
442 | 183尹兆厂线 | 10kV | 5.965% | 17.38% | 轻载 | 3892.06 | 否 | 保山市龙陵县
443 | 184等壳出线 | 10kV | 8.555% | 29.32% | 轻载 | 3485.71 | 否 | 保山市龙陵县
444 | 187户孔线 | 10kV | 5.325% | 16.32% | 轻载 | 3387.88 | 否 | 保山市龙陵县
445 | 102勐冒线 | 10kV | 12.35% | 32.01% | 经济运行 | 2202.02 | 否 | 保山市龙陵县
446 | 103龙新线 | 10kV | 7.155% | 16.75% | 轻载 | 3382.71 | 否 | 保山市龙陵县
447 | 104茄子山线 | 10kV | 25.47% | 62.44% | 经济运行 | 580.54 | 否 | 保山市龙陵县
448 | 105绕廊线 | 10kV | 6.531% | 20.53% | 轻载 | 3228.94 | 否 | 保山市龙陵县
449 | 106黑山线 | 10kV | 6.491% | 16.02% | 轻载 | 3412.15 | 否 | 保山市龙陵县
450 | 013街子线 | 10kV | 9.401% | 21.15% | 轻载 | 1973.5 | 否 | 保山市龙陵县
451 | 014岭岗寨线 | 10kV | 3.048% | 8.543% | 轻载 | 2288.93 | 否 | 保山市龙陵县
452 | 017白泥塘线 | 10kV | 29.32% | 99.53% | 重载 | 7.25 | 否 | 保山市龙陵县
453 | 018大哑口线 | 10kV | 19.62% | 62.77% | 经济运行 | 986.56 | 否 | 保山市龙陵县
454 | 017扁木线 | 10kV | 3.65% | 3.31% | 轻载 | 5409.36 | 否 | 保山市昌宁县
455 | 018右文线 | 10kV | 8.83% | 21.12% | 轻载 | 3716.04 | 否 | 保山市昌宁县
456 | 019九甲线 | 10kV | 51.5% | 38.55% | 经济运行 | 2895.04 | 否 | 保山市昌宁县
457 | 022宝达线 | 10kV | 23.45% | 77.97% | 经济运行 | 1443.29 | 否 | 保山市昌宁县
458 | 023兴宁南线 | 10kV | 3.12% | 56% | 经济运行 | 2073.04 | 否 | 保山市昌宁县
459 | 024兴宁北线 | 10kV | 23.99% | 53.15% | 经济运行 | 2207.04 | 否 | 保山市昌宁县
460 | 025宝丰线 | 10kV | 8.81% | 46.68% | 经济运行 | 2512.04 | 否 | 保山市昌宁县
461 | 026南小区线 | 10kV | 13.74% | 13.19% | 轻载 | 5687.29 | 否 | 保山市昌宁县
462 | 027右甸街线 | 10kV | 3.05% | 25.99% | 轻载 | 4848.29 | 否 | 保山市昌宁县
463 | 028政府线 | 10kV | 21.95% | 7.8% | 轻载 | 6040.29 | 否 | 保山市昌宁县
464 | 029北一环线 | 10kV | 12.63% | 75.01% | 经济运行 | 1015.27 | 否 | 保山市昌宁县
465 | 031田达线 | 10kV | 16.73% | 24.05% | 轻载 | 3578.04 | 否 | 保山市昌宁县
466 | 032新华线 | 10kV | 1.94% | 35.39% | 经济运行 | 2625.27 | 否 | 保山市昌宁县
467 | 033熊山线 | 10kV | 1.94% | 12.55% | 轻载 | 3553.27 | 否 | 保山市昌宁县
468 | 422达丙线 | 10kV | 66.36% | 118.2% | 过载 | -536.6 | 是 | 保山市昌宁县
469 | 423水泥厂线 | 10kV | 17.05% | 61.47% | 经济运行 | 1701.6 | 否 | 保山市昌宁县
470 | 424河西线 | 10kV | 23.03% | 59.27% | 经济运行 | 1199.4 | 否 | 保山市昌宁县
471 | 425明德线 | 10kV | 26.59% | 56.65% | 经济运行 | 1276.4 | 否 | 保山市昌宁县
472 | 426昌二中线 | 10kV | 22.04% | 58.72% | 经济运行 | 1215.4 | 否 | 保山市昌宁县
473 | 427龙泉线 | 10kV | 30.91% | 100.2% | 经济运行 | -4.6 | 否 | 保山市昌宁县
474 | 428锡矿线 | 10kV | 9.41% | 47.82% | 经济运行 | 1536.4 | 否 | 保山市昌宁县
475 | 042小街线 | 10kV | 27.31% | 66.36% | 经济运行 | 990.4 | 否 | 保山市昌宁县
476 | 043集镇线 | 10kV | 21.06% | 41.94% | 经济运行 | 1709.4 | 否 | 保山市昌宁县
477 | 044下甸线 | 10kV | 44.53% | 107.7% | 重载 | -226.6 | 是 | 保山市昌宁县
478 | 046马棒线 | 10kV | 34.47% | 73.97% | 经济运行 | 766.4 | 否 | 保山市昌宁县
479 | 434芒赖线 | 10kV | 15.69% | 54.57% | 经济运行 | 2140.04 | 否 | 保山市昌宁县
480 | 435立斯达线 | 10kV | 7.47% | 20.9% | 轻载 | 2561.84 | 否 | 保山市昌宁县
481 | 436大寨线 | 10kV | 1.23% | 2.63% | 轻载 | 4587.04 | 否 | 保山市昌宁县
482 | 437沙坝线 | 10kV | 17.94% | 49.34% | 经济运行 | 1640.84 | 否 | 保山市昌宁县
483 | 439腊邑线 | 10kV | 10.53% | 34.03% | 经济运行 | 1942.4 | 否 | 保山市昌宁县
484 | 441集镇线 | 10kV | 38.85% | 69.76% | 经济运行 | 890.4 | 否 | 保山市昌宁县
485 | 442扁瓦线 | 10kV | 12.12% | 34.06% | 经济运行 | 1941.4 | 否 | 保山市昌宁县
486 | 421集镇线 | 10kV | 4.97% | 13.42% | 轻载 | 4079.04 | 否 | 保山市昌宁县
487 | 422珠山线 | 10kV | 9.45% | 22.57% | 轻载 | 3146.27 | 否 | 保山市昌宁县
488 | 423鸡飞街线 | 10kV | 5.05% | 15.63% | 轻载 | 3428.27 | 否 | 保山市昌宁县
489 | 424英韬线 | 10kV | 5.07% | 16.02% | 轻载 | 3412.27 | 否 | 保山市昌宁县
490 | 425大山神线 | 10kV | 0.98% | 3.14% | 轻载 | 4563.04 | 否 | 保山市昌宁县
491 | 432兴文线 | 10kV | 0.33% | 0.6% | 轻载 | 3307.17 | 否 | 保山市昌宁县
492 | 433松山线 | 10kV | 11.37% | 49.98% | 经济运行 | 2032.27 | 否 | 保山市昌宁县
493 | 434光山线 | 10kV | 10.91% | 24.59% | 轻载 | 3330.6 | 否 | 保山市昌宁县
494 | 435集镇线 | 10kV | 11.28% | 23.3% | 轻载 | 3387.6 | 否 | 保山市昌宁县
495 | 441上银龙线 | 10kV | 13.38% | 38.92% | 经济运行 | 1798.4 | 否 | 保山市昌宁县
496 | 442勐统街线 | 10kV | 16.03% | 60.09% | 经济运行 | 881.3 | 否 | 保山市昌宁县
497 | 444小街子线 | 10kV | 25.59% | 69.83% | 经济运行 | 666.3 | 否 | 保山市昌宁县
498 | 445新庆线 | 10kV | 20.15% | 54.07% | 经济运行 | 1014.3 | 否 | 保山市昌宁县
499 | 432翁堵街线 | 10kV | 7.61% | 20.99% | 轻载 | 2326.4 | 否 | 保山市昌宁县
500 | 433立桂线 | 10kV | 19.77% | 65.38% | 经济运行 | 1019.4 | 否 | 保山市昌宁县
501 | 434扁里线 | 10kV | 7.04% | 22.8% | 轻载 | 3409.6 | 否 | 保山市昌宁县
502 | 435翁兴线 | 10kV | 6.22% | 20.58% | 轻载 | 2338.4 | 否 | 保山市昌宁县
503 | 191集镇线 | 10kV | 4.68% | 12.03% | 轻载 | 3574.27 | 否 | 保山市昌宁县
504 | 192田头线 | 10kV | 11.33% | 30.72% | 经济运行 | 2305.17 | 否 | 保山市昌宁县
505 | 198大沙坝线 | 10kV | 19.12% | 47.37% | 经济运行 | 1751.17 | 否 | 保山市昌宁县
506 | 451岔铜线 | 10kV | 14.33% | 67.38% | 经济运行 | 480.2 | 否 | 保山市昌宁县
507 | 452岔桥线 | 10kV | 7.79% | 0.02% | 轻载 | 1103.95 | 否 | 保山市昌宁县
508 | 453岔街线 | 10kV | 14.54% | 39.4% | 经济运行 | 446.1 | 否 | 保山市昌宁县
509 | 462集镇线 | 10kV | 41.98% | 82.73% | 经济运行 | 127.1 | 否 | 保山市昌宁县
510 | 463水炉线 | 10kV | 33.28% | 99.41% | 经济运行 | 27 | 否 | 保山市昌宁县
511 | 464珠街线 | 10kV | 20.97% | 63.13% | 经济运行 | 1628.6 | 否 | 保山市昌宁县
512 | 465弯弓桥线 | 10kV | 10.22% | 25.3% | 轻载 | 2199.4 | 否 | 保山市昌宁县
513 | 473庆美线 | 10kV | 6.76% | 66.7% | 经济运行 | 980.4 | 否 | 保山市昌宁县
514 | 474金宝线 | 10kV | 5.95% | 14.76% | 轻载 | 3764.6 | 否 | 保山市昌宁县
515 | 475集镇线 | 10kV | 9.65% | 23.14% | 轻载 | 1697.3 | 否 | 保山市昌宁县
516 | 476羊街线 | 10kV | 9.65% | 21.15% | 轻载 | 1741.3 | 否 | 保山市昌宁县
517 | 477子堂线 | 10kV | 10.1% | 16.08% | 轻载 | 1853.3 | 否 | 保山市昌宁县
518 | 433沿江线 | 10kV | 3.16% | 18.72% | 轻载 | 3290.55 | 否 | 保山市昌宁县
519 | 434集镇线 | 10kV | 12.79% | 28.17% | 轻载 | 3172.6 | 否 | 保山市昌宁县
520 | 435明德线 | 10kV | 18.59% | 39.76% | 经济运行 | 2660.6 | 否 | 保山市昌宁县
521 | 436江边线 | 10kV | 1.47% | 5.77% | 轻载 | 4161.6 | 否 | 保山市昌宁县
522 | 411集镇线 | 10kV | 11% | 27.49% | 轻载 | 1601.3 | 否 | 保山市昌宁县
523 | 412三八沟线 | 10kV | 3.4% | 11.91% | 轻载 | 1945.3 | 否 | 保山市昌宁县
524 | 413华严线 | 10kV | 11.23% | 35.09% | 经济运行 | 1433.3 | 否 | 保山市昌宁县
525 | 414清新线 | 10kV | 12.68% | 38.17% | 经济运行 | 1365.3 | 否 | 保山市昌宁县
526 | 415文沧线 | 10kV | 18.57% | 54.43% | 经济运行 | 1006.3 | 否 | 保山市昌宁县
527 | 481鸡飞邑林线 | 10kV | 22.91% | 54.57% | 经济运行 | 1003.3 | 否 | 保山市昌宁县
528 | 484卡斯街线 | 10kV | 61.36% | 119.2% | 重载 | -423.7 | 是 | 保山市昌宁县
529 | 485兰山线 | 10kV | 29.71% | 79.93% | 经济运行 | 443.3 | 否 | 保山市昌宁县
530 | 486大塘新谷线 | 10kV | 25.18% | 66.93% | 经济运行 | 730.3 | 否 | 保山市昌宁县
531 | 487华侨龙洞线 | 10kV | 33.37% | 74.08% | 经济运行 | 572.3 | 否 | 保山市昌宁县
532 | 488大水平线 | 10kV | 39.85% | 79.07% | 经济运行 | 462.3 | 否 | 保山市昌宁县
533 | 489选煤厂线 | 10kV | 7.43% | 48.23% | 经济运行 | 1143.3 | 否 | 保山市昌宁县
注：部分线路最高负载达重载或过载线路判定标准而未判定为重过载线路是因线路运行方式调整等非正常运行状态，根据中国南方电网“一县一可研”对于“重载”或“过载”的指定定义标准，该部分线路未达判定标准，属于经济运行线路或轻载线路。