## Sheet1
云南保山电力股份有限公司2026年一季度低电压台区治理完成情况
序号 | 台变名称 | 辖区 供电组（所） | 投运时间 | 变压器型号 及容量 | 低电压情况 |  | 治理措施 | 是/否完成治理 | 完成治理 时间 | 备注
[5 empty] | 末端 电压（V） | 低电压 用户(户)
1 | 顿东村老伍队4号变 | 潞江供电组 | 2018年 | S11-200 | 192.8、191.2、190 | 135 | 变压器增容，将原200kVA变压器更换为315kVA变压器，新增一台80kVA变压器，更换部分导线，并将部分用户分移至新增变压器 | 是 | 2026-01-01
2 | 中沙河 | 汉庄供电组 | 2009年 | S11-200 | 189.1、191.2、193 | 2 | 变压器增容，新增一台200kVA变压器 | 是 | 2026-02-02
3 | 大庄村委下大庄台变 | 由旺供电组 | 2003年 | S13-160 | 187 | 13 | 增设台变，将原来台区拆分为250kvA和315kvA的两个台区，低压线路整体升级改造 | 是 | 2026-03-14
4 | 老荒田1号变 | 龙新供电组 | 2017年 | S13-100 | 187.6 | 53 | 台区拆分，原台变为老荒田1号变，新增变台为白新寨变 | 是 | 2026-01-01
5 | 三官殿公变 | 和顺组 | 2013年 | S13-M- 400 | 170 | 25 | 纳入营商环境项目进行改造，新增变压器1台，容量为315kVA,计划将47户用户调整至新变台供电 | 是 | 2026-02-05
6 | 石墙村上石墙台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-160kVA | 193.5 | 20 | 在石墙村上石墙变0.4千伏线路后段新增100千伏安变压器一台（石墙村汪吉二姓墙变台），解决20余户的低电压情况。 | 是 | 2026-03-12
7 | 爱国新村1#台变 | 固东供电组 | 2013年 | S11-250 | 174 | 20 | 将爱国新村1号变2-2至2-9号杆导线更换为JKLGYJ-120，木材加工厂后段用户改为爱国新村2号变供电 | 是 | 2026-03-07 | 2026年能监办督办
8 | 永胜村席家寨台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-200kVA | 169 | 50 | 1.在400V1-8至1-8-2之间新增S11-M-100/10kVA变压器一台；2.将2-9至2-9-6号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，105米； 3.将02至2-9号杆由LGJ-50线路更换为LGJ-95线路9档，420米 | 是 | 2026-01-31
9 | 永胜村小河边台变 | 永安供电组 | 2012年 | S11-M-315kVA | 183 | 64 | 1.在400V2-9至2-10之间新增S11-M-125/10kVA变压器一台； 2.将2-7至2-7-3号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，78米；3.将2-1-3至2-1-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，84米； 4.将2-1至2-17-1号杆400V线路由LGJ-50更换为LGJ-95线路两档，99米； 5.将2-20-2至2-20-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，104米； 6.将2-22至2-22-4号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，93米 | 是 | 2026-02-06
10 | 中坪村高家坡变台 | 永安供电组 | 2011年 | S11-M-160kVA | 196 | 30 | 1.在10kV10-30号杆处进行耐张开断；2.10-30号杆至1-5号杆将四线导线（LGJ-35）更换为JKLGYJ-95导线（11档,共计664米）；3.1-5至1-14号杆将四线（LGJ-35）更换为LGJ-70导线（6档，共计255米） | 是 | 2026-01-30