## 公司
云南保山电力股份有限公司2026年二季度低电压台区治理完成情况
序号 | 台变名称 | 辖区 供电组（所） | 投运时间 | 变压器型号 及容量 | 低电压情况 |  | 治理措施 | 是/否完成治理 | 完成治理 时间 | 备注
[5 empty] | 末端 电压（V） | 低电压 用户(户)
1 | 顿东村围墙社2号变 | 潞江供电组 | 2018年 | S9-100 | 191.2、189.3、194.8 | 23 | 变压器增容，将原100kVA变压器更换为200kVA变压器，0.4kV双回出线，并更换部分导线。 | 是 | 2026-06-09 | 2026年能监办督办
2 | 芒柳村14号（塞林）公变 | 芒合供电组 | 2017年 | S9-80 | 197、198、206 | 6 | 选择合理位置就近电源增加一台公变，增设部分电杆，更换部分导线。 | 是 | 2026-05-01
3 | 顿东村老伍队4号变 | 潞江供电组 | 2018年 | S11-200 | 192.8、191.2、190 | 135 | 变压器增容，将原200kVA变压器更换为315kVA变压器，新增一台80kVA变压器，更换部分导线，并将部分用户分移至新增变压器 | 是 | 2026-01-01
4 | 中沙河 | 汉庄供电组 | 2009年 | S11-200 | 189.1、191.2、193 | 2 | 变压器增容，新增一台200kVA变压器 | 是 | 2026-02-02
5 | 小西河1号变 | 老营供电组 | 2016年 | S13-315 | 189、192、191.5 | 1 | 安装低压调压器一台 | 是 | 2026-06-01
6 | 落白寨台变 | 保场供电组 | 2008年 | S11-125 | 187 | 8 | 纳入2026年营商环境工程实施：1.落白寨台变（沿用）：新建φ190×15米电杆1基，新建10千伏线路0.117千米。预算资金1.11万元，其中施工综合费0.39万元、设备材料费0.72万元。 2.新建落白寨2号变：新建S11-100千伏安变压器1台，新建φ190×15米电杆8基、φ190×12米电杆1基，新建10千伏线路0.497千米。预算资金10.57万元，其中施工综合费3.99万元、设备材料费6.58万元。 3.新建落白寨3号变：新建S11-100千伏安变压器1台，新建φ190×15米电杆10基，新建10千伏线路0.491千米，新建及改造0.4千伏线路0.322千米。预算资金13.62万元，其中施工综合费5.17万元、设备材料费8.45万元。 | 是 | 2026年6月26日 | 2026年能监办督办
7 | 由旺镇岚峰村樱桃寨台变 | 由旺供电组 | 2011年 | S11-80 | 186 | 7 | 将原台区增容至200kvA，整个台区低压线路升级改造 | 是 | 2026-05-28
8 | 大庄村委下大庄台变 | 由旺供电组 | 2003年 | S13-160 | 187 | 13 | 增设台变，将原来台区拆分为250kvA和315kvA的两个台区，低压线路整体升级改造 | 是 | 2026-03-14
9 | 老荒田1号变 | 龙新供电组 | 2017年 | S13-100 | 187.6 | 53 | 台区拆分，原台变为老荒田1号变，新增变台为白新寨变 | 是 | 2026-01-01
10 | 八零八干河变 | 镇安供电组 | 2006年 | S13-200 | 187.2 | 108 | 安装S11-M-100/10kVA变压器1台，安装JP柜150/5A(100KVA)1台，安装接地扁铁30米；架设10kV线路0.934km(采用JKLGYJ-10kV-50/8mm²)；架设0.4kV线路0.773km(采用JKLGYJ-1kV-50/8mm²)；新立Φ190×12000整杆5基，新立Φ190×15（6+9）电杆13基，新立Φ190×18（9+9）电杆1基，安装拉线14组；安装跌落开关2组；下户线恢复8户。拆除10kV线路0.934km(采用GYJ-10kV-35mm²)；拆除0.4kV线路0.543km(采用GYJ-10kV-25mm²)，拆除0.22kV线路0.6km(采用GYJ-10kV-25mm²)，拆除Φ150×10电杆15基。 | 是 | 2026-05-01
11 | 大山头台变增容 | 温泉供电组 | 2003年 | S9-50 | 189.7 | 5 | 1、计划将台变S9-50kVA更换为S11-160kVA（额定电流为231A）。2、计划安装JP柜1台250/5A。3、低压出线计划采用双回出线，变压器低压端子至JP柜电缆采用YJLV22-0.6/1KV-4×150（载流量为231A），双回出线电缆采用YJLV22-0.6/1KV-4×120（载流量为201A）。3、计划将变压器台架至1-3号杆（分支杆）400V线路由LGJ-25更换LGJ-50（载流量为220A）导线4×0.204千米。 | 是 | 2026-04-06 | 2026年能监办督办
12 | 三官殿公变 | 和顺组 | 2013年 | S13-M- 400 | 170 | 25 | 纳入营商环境项目进行改造，新增变压器1台，容量为315kVA,计划将47户用户调整至新变台供电 | 是 | 2026-02-05
13 | 石墙村上石墙台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-160kVA | 193.5 | 20 | 在石墙村上石墙变0.4千伏线路后段新增100千伏安变压器一台（石墙村汪吉二姓墙变台），解决20余户的低电压情况。 | 是 | 2026-03-12
14 | 爱国新村1#台变 | 固东供电组 | 2013年 | S11-250 | 174 | 20 | 将爱国新村1号变2-2至2-9号杆导线更换为JKLGYJ-120，木材加工厂后段用户改为爱国新村2号变供电 | 是 | 2026-03-07 | 2026年能监办督办
15 | 永胜村席家寨台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-200kVA | 169 | 50 | 1.在400V1-8至1-8-2之间新增S11-M-100/10kVA变压器一台；2.将2-9至2-9-6号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，105米； 3.将02至2-9号杆由LGJ-50线路更换为LGJ-95线路9档，420米 | 是 | 2026-01-31
16 | 永胜村小河边台变 | 永安供电组 | 2012年 | S11-M-315kVA | 183 | 64 | 1.在400V2-9至2-10之间新增S11-M-125/10kVA变压器一台； 2.将2-7至2-7-3号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，78米；3.将2-1-3至2-1-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，84米； 4.将2-1至2-17-1号杆400V线路由LGJ-50更换为LGJ-95线路两档，99米； 5.将2-20-2至2-20-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，104米； 6.将2-22至2-22-4号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，93米 | 是 | 2026-02-06
17 | 中坪村高家坡变台 | 永安供电组 | 2011年 | S11-M-160kVA | 196 | 30 | 1.在10kV10-30号杆处进行耐张开断；2.10-30号杆至1-5号杆将四线导线（LGJ-35）更换为JKLGYJ-95导线（11档,共计664米）；3.1-5至1-14号杆将四线（LGJ-35）更换为LGJ-70导线（6档，共计255米） | 是 | 2026-01-30

## Sheet1
1 | 顿东村围墙社2号变 | 潞江供电组 | 2018年 | S9-100 | 191.2、189.3、194.8 | 23 | 由于变压器单回出线，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，将原100kVA变压器更换为200kVA变压器，0.4kV双回出线，并更换部分导线。 | 是 | 2026-06-09 | 2026年能监办督办
5 | 芒合村1号（岗党寨子）公变 | 芒合供电组 | 2016年 | S9-125 | 205、189、200 | 9 | 由于变压器单回出线，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 选择合理位置就近电源增加一台公变，增设部分电杆，更换部分导线。 | 否
6 | 从岗村1号（丛岗）公变 | 芒合供电组 | 2014年 | S13-315 | 199、187、198 | 15 | 由于变压器单回出线，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 选择合理位置就近电源增加一台公变，增设部分电杆，更换部分导线。 | 否
7 | 芒柳村14号（塞林）公变 | 芒合供电组 | 2017年 | S9-80 | 197、198、206 | 6 | 由于供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 选择合理位置就近电源增加一台公变，增设部分电杆，更换部分导线。 | 是 | 2026-05-01
4 | 顿东村老伍队4号变 | 潞江供电组 | 2018年 | S11-200 | 192.8、191.2、190 | 135 | 由于变压器单回出线，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，将原200kVA变压器更换为315kVA变压器，新增一台80kVA变压器，更换部分导线，并将部分用户分移至新增变压器 | 是 | 2025-12-01
8 | 尖山村3号变 | 羊邑供电组 | 2009年 | S13-315 | 185、192、199 | 3 | 由于变压器单回出线，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，新增一台250kVA变压器，变压器出线由单出变双出。0.4kV改造260米 | 否
9 | 王海樱桃寨6号变 | 羊邑供电组 | 2005年 | S9-125 | 187、195、193 | 3 | 由于变压器单回出线，变压器容量小，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，新增一台315kVA变压器变压器出线由单出变双出。0.4kV改造100米 | 否
10 | 竹林子8号变 | 羊邑供电组 | 2009年 | S11-200 | 205、195、197 | 4 | 由于变压器单回出线，变压器容量小，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，新增一台400kVA变压器，变压器出线由单出变双出。0.4kV改造,120米 | 否
12 | 王海5号变 | 羊邑供电组 | 2012年 | S9-80 | 188.6、197、199 | 3 | 变压器容量小，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，新增一台200kVA变压器 | 否
2 | 中沙河 | 汉庄供电组 | 2009年 | S11-200 | 189.1、191.2、193 | 2 | 变压器容量小，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 变压器增容，新增一台200kVA变压器 | 是 | 2026-02-02
3 | 包包头1号变 | 新城供电组 | 2002年 | S9-80 | 183、185、184.7 | 4 | 变压器容量小，供电半径长，导线线径细导致末端用户电压低 | 整个台区改造，将原变压器更换为200kVA，低压线路改造1.479千米，10kV线路改造0.516千米。 | 否
4 | 小西河1号变 | 老营供电组 | 2016年 | S13-315 | 189、192、191.5 | 1 | 供电半径长，导致末端用户用电高峰期电压低 | 安装低压调压器一台 | 是 | 2026-06-01
1 | 落白寨台变 | 保场供电组 | 2008年 | S11-125 | 187 | 8 | 一是供电半径过长，最远端用户距变压器直线距离超过1.8千米。导线截面仅为LGJ-25、LGJ-35，线径偏小，导致线路压降过大、损耗偏高，台区线损率长期维持在7%左右。二是末端电压偏低，用电高峰时段用户末端电压最低降至187伏，影响群众生活用电质量。 | 纳入2026年营商环境工程实施：1.落白寨台变（沿用）：新建φ190×15米电杆1基，新建10千伏线路0.117千米。预算资金1.11万元，其中施工综合费0.39万元、设备材料费0.72万元。 2.新建落白寨2号变：新建S11-100千伏安变压器1台，新建φ190×15米电杆8基、φ190×12米电杆1基，新建10千伏线路0.497千米。预算资金10.57万元，其中施工综合费3.99万元、设备材料费6.58万元。 3.新建落白寨3号变：新建S11-100千伏安变压器1台，新建φ190×15米电杆10基，新建10千伏线路0.491千米，新建及改造0.4千伏线路0.322千米。预算资金13.62万元，其中施工综合费5.17万元、设备材料费8.45万元。 | 否 |  | 2026年能监办督办
2 | 由旺镇岚峰村樱桃寨台变 | 由旺供电组 | 2011年 | S11-80 | 186 | 7 | 1.10kV032联合线樱桃寨台变于2011年投运，配变型号为：S11-80kVA，供电户数为67户（其中照明50户、动力17户），主要负荷性质为居住、农业、其他负荷，低压线路线径（LGJ-35）,该台区供电半径长0.858km。 2.2024年正常运行方式下年最大负荷122.87kW，年最大负载率为170.65%。平均负载率为25.86%。 | 将原台区增容至200kvA，整个台区低压线路升级改造 | 是 | 2026-05-28
2 | 大庄村委下大庄台变 | 由旺供电组 | 2003年 | S13-160 | 187 | 13 | 该台区属2003年改造，现供电159户照明，20户动力；400V架空导线型号LGJ-35/4、全长1.289km，线路线径过细、老化严重，导致线路压降过大、损耗偏高，台区线损率长期维持在9%左右。 | 增设台变，将原来台区拆分为250kvA和315kvA的两个台区，低压线路整体升级改造 | 是 | 2026-03-14
2 | 老荒田1号变 | 龙新供电组 | 2017年 | S13-100 | 187.6V | 53 | 龙新乡勐冒社区老荒田1变属于2017年农网改造项目，变台为S13-M-100kVA，供电53户，其中动力1户。Ⅰ回供电半径2.576km，导线型号：JKLGYJ-1kV-50/8。经到现场王家窝寨子1-22号杆下户李明兴户电表进行相电压测量，电压为195.9V，使用电磁炉时电压为187.6V，其余用户未用电，并经勘查6户未用同相，低于合格电压。 | 台区拆分，原台变为老荒田1号变，新增变台为白新寨变 | 是 | 2026-01-01
2 | 八零八干河变 | 镇安供电组 | 2006年 | S13-200 | 187.2V | 108 | 镇安镇八0八村干河变属于2006年农网改造项目，变台为S13-200kVA,供电108户，其中动力2户。Ⅰ回供电半径1.037km，导线型号：LJG-25、LJG-16。经到现场干河三组1-24号杆下户的王德明户电表进行相电压测量，电压为190V，使用电磁炉时电压为187.2V，其余用户未用电，并经勘查4户未用同相，低于合格电压。 | 安装S11-M-100/10kVA变压器1台，安装JP柜150/5A(100KVA)1台，安装接地扁铁30米；架设10kV线路0.934km(采用JKLGYJ-10kV-50/8mm²)；架设0.4kV线路0.773km(采用JKLGYJ-1kV-50/8mm²)；新立Φ190×12000整杆5基，新立Φ190×15（6+9）电杆13基，新立Φ190×18（9+9）电杆1基，安装拉线14组；安装跌落开关2组；下户线恢复8户。拆除10kV线路0.934km(采用GYJ-10kV-35mm²)；拆除0.4kV线路0.543km(采用GYJ-10kV-25mm²)，拆除0.22kV线路0.6km(采用GYJ-10kV-25mm²)，拆除Φ150×10电杆15基。 | 是 | 2026-05-01
1 | 淘金河村村公所变 | 镇安供电组 | 2006年 | S9-80 | 186.3V | 94 | 镇安镇淘金河村村公所变属于2006年农网改造项目，变台为S9-80kVA,供电94户，其中动力5户。Ⅱ回供电半径0.835km，导线型号：LJG-25、LJG-16。经到现场0.4kV线路3-21号杆下户的杨永庆用电磁炉时电压为186.3V，其余用户未用电，并经勘查2户未用同相，低于合格电压。 | 6月9日已完成招投标工作，计划签订合同后开始实施，预计本月底前完成改造。 | 否 |  | 2026年能监办督办
1 | 大山头台变增容 | 温泉供电组 | 2003年 | S9-50 | 189.7 | 5 | 2025年最大负载率125.47%，发生时间2025年1月，最大负载率超过100%的有1、3、5、7、12月，导线较细，变压器单回出线。 | 1、计划将台变S9-50kVA更换为S11-160kVA（额定电流为231A）。2、计划安装JP柜1台250/5A。3、低压出线计划采用双回出线，变压器低压端子至JP柜电缆采用YJLV22-0.6/1KV-4×150（载流量为231A），双回出线电缆采用YJLV22-0.6/1KV-4×120（载流量为201A）。3、计划将变压器台架至1-3号杆（分支杆）400V线路由LGJ-25更换LGJ-50（载流量为220A）导线4×0.204千米。 | 是 | 2026-04-06 | 2026年能监办督办
5 | 九甲村道场台变 | 城区供电组 | 2002年 | S11_M-80 | 192 | 2 | 400V线路供电半径较长，线径较小（LGJ-25），供电户数为41户负荷较重，导致用户侧末端电压低，用电高峰期末端电压192V
2 | 三官殿公变 | 和顺组 | 2013年 | S13-M- 400 | 170 | 25 | 供区内负荷增长快，供电半径长导致末端电压低 | 纳入营商环境项目进行改造，新增变压器1台，容量为315kVA,计划将47户用户调整至新变台供电 | 是 | 2026.02.05
3 | 石墙村上石墙台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-160kVA | 193.5 | 20 | 供区内负荷增长快，供电半径长、线径细导致末端电压低 | 在石墙村上石墙变0.4千伏线路后段新增100千伏安变压器一台（石墙村汪吉二姓墙变台），解决20余户的低电压情况。 | 是 | 2026.03.12
1 | 爱国新村1#台变 | 固东供电组 | 2013年 | S11-250 | 174 | 20 | 线路后段3个木材加工厂负荷过大，供电半径长导致末端电压低 | 将爱国新村1号变2-2至2-9号杆导线更换为JKLGYJ-120，木材加工厂后段用户改为爱国新村2号变供电 | 是 | 2026.03.07 | 2026年能监办督办
4 | 永胜村席家寨台变 | 永安供电组 | 2009年 | S11-M-200kVA | 169 | 50 | 供区内负荷增长快，供电半径长、线径细导致末端电压低 | 1.在400V1-8至1-8-2之间新增S11-M-100/10kVA变压器一台；2.将2-9至2-9-6号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，105米； 3.将02至2-9号杆由LGJ-50线路更换为LGJ-95线路9档，420米 | 是 | 2026.01.31
5 | 永胜村小河边台变 | 永安供电组 | 2012年 | S11-M-315kVA | 183 | 64 | 供区内负荷增长快，供电半径长、线径细导致末端电压低 | 1.在400V2-9至2-10之间新增S11-M-125/10kVA变压器一台；2.将2-7至2-7-3号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，78米；3.将2-1-3至2-1-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，84米； 4.将2-1至2-17-1号杆400V线路由LGJ-50更换为LGJ-95线路两档，99米；5.将2-20-2至2-20-5号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，104米； 6.将2-22至2-22-4号杆LGJ-25两线改为LGJ-25四线两档，93米 | 是 | 2026.02.06
6 | 中坪村高家坡变台 | 永安供电组 | 2011年 | S11-M-160kVA | 196 | 30 | 供区内负荷增长快，供电半径长、线径细导致末端电压低 | 1.在10kV10-30号杆处进行耐张开断；2.10-30号杆至1-5号杆将四线导线（LGJ-35）更换为JKLGYJ-95导线（11档,共计664米）；3.1-5至1-14号杆将四线（LGJ-35）更换为LGJ-70导线（6档，共计255米） | 是 | 2026.01.30