## Sheet1
云南保山电力股份有限公司2026年二季度频繁停电线路治理完成情况
序号 | 分公司 名称 | 变电站 名称 | 线路 名称 | 所属 供电组（所） | 线路供电范围 | 治理措施 | 是/否，完成治理 | 完成治理时间 | 备注
1 | 永昌分公司 | 35千伏芒合变电站 | 10千伏052芒合电站线 | 潞江供电所芒合供电组 | 芒宽乡芒合村 | 1. 开展线路巡视，隐患排查：采用人工+无人机+负荷监测立体化排查，重点检查线路通道、绝缘子、熔断器、避雷器、线夹、引流线及树障隐患。 2. 树障清理：根据巡视结果开展线路通道清障，逐一消除树障隐患，并持续开展通道清理工作，消除线树矛盾安全隐患。 3. 设备升级改造：安装线路分段智能断路器1组。 4. 保护定值隐患消缺：完成2组智能断路器定值整定，接入调度主站，实现故障自动隔离、快速复电。 5. 开展用电安全检查及用电安全宣传，配合客户对用户产权线路进行用电检查，督促用户按时完成隐患消缺。 | 已完成 | 2026年5月17日
2 | 永昌分公司 | 35千伏瓦渡变电站 | 10千伏073垭口村线 | 城南供电所瓦渡供电组 | 瓦渡乡瓦渡村、平林子村、浪坝村、垭口村 | 1. 开展线路巡视，隐患排查：采用人工+无人机+负荷监测立体化排查，重点检查线路通道、绝缘子、熔断器、避雷器、线夹、引流线及树障隐患。 2. 树障清理：根据巡视结果开展线路通道清障，逐一消除树障隐患，并持续开展通道清理工作，消除线树矛盾安全隐患。 3. 线路设备升级改造：将10千伏073垭口村线分支线42-3号杆、70-1号杆普通断路器更换为智能断路器。 更换有缺陷雷击放电绝缘子，加装故障指示器 。 4. 保护定值隐患消缺：完成智能开关定值整定并接入主站，实现故障自动隔离、快速复电。 5. 开展用电安全检查及用电安全宣传，配合客户对用户产权线路进行用电检查，督促用户按时完成隐患消缺。 | 是 | 2026年5月31日
3 | 永昌分公司 | 35千伏汶上变电站 | 10千伏016瓦马线 | 西山供电所汶上供电组 | 瓦马乡下拉堡村、上拉堡村、达板桥村、新民村、岩脚村 | 1. 开展线路巡视，隐患排查：采用人工+无人机+负荷监测立体化排查，重点检查线路通道、绝缘子、熔断器、避雷器、线夹、引流线及树障隐患。 2. 树障清理：根据巡视结果开展线路通道清障，逐一消除树障隐患，并持续开展通道清理工作，消除线树矛盾安全隐患。 3. 线路设备升级改造：将10千伏016瓦马线10号杆普通断路器更换为智能断路器，10-21号杆及16-46号杆新装分支断路器两组 。 4. 保护定值隐患消缺：完成智能开关定值整定并接入主站，实现故障自动隔离、快速复电。 5. 开展用电安全检查及用电安全宣传，配合客户对用户产权线路进行用电检查，督促用户按时完成隐患消缺。 | 是 | 2026年6月30日
4 | 永昌分公司 | 110千伏老营变电站 | 10千伏440西河线 | 瓦窑供电所老营供电组 | 板桥镇西河村、下付家村； 瓦窑镇老营村、阿石寨村、旧寨村、阿依寨村 | 1. 开展线路巡视，隐患排查：采用人工+无人机+负荷监测立体化排查，重点检查线路通道、绝缘子、熔断器、避雷器、线夹、引流线及树障隐患。 2. 树障清理：根据巡视结果开展线路通道清障，逐一消除树障隐患，并持续开展通道清理工作，消除线树矛盾安全隐患。 3. 线路设备升级改造：更换10千伏440西河线19.2号杆、19.63号杆断路器。 4. 保护定值隐患消缺：完成智能开关定值整定并接入主站，实现故障自动隔离、快速复电。 5. 开展用电安全检查及用电安全宣传，配合客户对用户产权线路进行用电检查，督促用户按时完成隐患消缺。 | 是 | 2026年5月31日
5 | 龙陵分公司 | 35千伏象达变 | 10千伏176勐蚌线 | 象达供电组 | 赧洒村、帕掌河村、坝头村、小米地村、勐蚌村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修。 3. 对存在破损、放电现象的10基杆塔绝缘子缺陷进行更换；对存在扎线脱落、断裂、松动、不规范的13基杆塔扎线进行加固处理。 4. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的30处线路通道进行树木砍伐、通道清障； 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障； 6. 在10千伏176勐蚌线31号杆、31-A号杆坝头支线、47-4号杆帕掌河村张家田支线、122号杆分别安装1台智能真空断路器。 7. 安装7组10千伏间隙式线路放电避雷器。 | 是 | 2026年1月25日 | 一季度完成
6 | 龙陵分公司 | 35千伏勐柳变电站 | 10千伏A106特大桥线 | 龙江供电组 | 特大桥专线 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少上级电源对线路运行的影响。 3. 对存在破损、放电现象的7基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的6处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 6. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，计划在A106特大桥线安装1台智能真空断路器。 | 是 | 2026年3月30日 | 一季度完成
7 | 龙陵分公司 | 35千伏勐柳变电站 | 10千伏A109勐柳线 | 龙江供电组 | 勐柳村、上龙村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少上级电源对线路运行的影响。 3. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的2处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 4. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 5. 计划在A109勐柳线安装1台智能真空断路器。 | 是 | 2026年3月30日 | 一季度完成
8 | 龙陵分公司 | 35千伏正平变电站 | 10千伏A115镇宝隧道线 | 镇安供电组 | 正平村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修。 3. 对存在破损、放电现象的4基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4.对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的4处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 6. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，在A115镇宝隧道线安装2台智能真空断路器。 | 是 | 2026年4月1日
9 | 龙陵分公司 | 35千伏正平变电站 | 10千伏A116张家寨线 | 镇安供电组 | 邦迈村、回欢村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修。 3. 对存在破损、放电现象的9基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的5处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 6. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，在A116张家寨线安装4台智能真空断路器。 | 是 | 2026年4月1日
10 | 龙陵分公司 | 110千伏镇安变电站 | 10千伏028月亮田线 | 镇安供电组 | 小田坝村、镇北村、镇安村、蛮告村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少检修停电对线路运行的影响。 3. 对存在破损、放电现象的11基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4. 对存在扎线脱落、断裂、松动、不规范的2基杆塔扎线进行加固处理。 5. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的11处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 6. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 7. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，计划在028月亮田线安装5台智能真空断路器。 8. 更换53-13号被雷击电杆。 9. 对47A23A6号杆进行加固。 | 是 | 2026年5月13日
11 | 龙陵分公司 | 35千伏勐柳变电站 | 10千伏A104蕨叶坝线 | 龙江供电组 | 上龙村、赧等村、硝塘村、邦明村、新寨村、蕨叶坝村、勐外坝村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少上级电源对线路运行的影响。 3. 对存在破损、放电现象等缺陷的17基杆塔绝缘子进行更换。 4. 对存在扎线脱落、断裂、松动、不规范的3基杆塔扎线进行加固处理。 5. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的22处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 6. 处理孔半变低压出线老旧破损电缆绝缘层。 7. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，在10千伏104蕨叶坝线安装5台智能真空断路器。 | 是 | 2026年4月30日
12 | 龙陵分公司 | 35千伏龙新变电站 | 10千伏L102勐冒线 | 龙新供电组 | 勐冒村、大硝河村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修。 3. 对存在破损、放电现象的29基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4. 对存在扎线脱落、断裂、松动、不规范的7基杆塔扎线进行加固处理。 5. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的4处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 6. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 7. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，计划在勐冒线安装2台智能真空断路器。 | 是 | 2026年4月2日
13 | 施甸分公司 | 35千伏旧城变电站 | 10千伏046里嘎线 | 旧城供电组 | 旧城村、芒别村、李来村、大山村、里嘎村 | 1. 马鞍山支线47-16号杆安装避雷器。更换马鞍山支线47-9号杆、47-10号杆、47-18号杆、47-20号杆、47-21号杆、47-24号杆、47-33号杆、坟墓山支线47-25-1号杆绝缘子。 2. 老干河支线3号杆安装绝缘护套。清除老干河支线18号杆、28号杆绝缘子污渍。老干河支线27号杆B相导线绑扎紧固。 3. 10千伏046里嘎线87号杆校正电杆。清除10千伏046里嘎线75号杆、85号杆、110号杆绝缘子污渍。10千伏046里嘎线77号杆、78号杆、99号杆、106号杆、127号杆导线绑扎紧固。更换10千伏046里嘎线130号杆、132号杆、135号杆、139+1号杆、140号杆、141号杆、144号杆、149号杆、153号杆、158号杆、159号杆、162号杆、163号杆、166号杆、168号杆、173号杆、174号杆、180号杆、153号杆绝缘子。 4. 龙塘寨支线111-16号杆、111-17号杆、111-18号杆导线绑扎紧固，龙塘寨支线111-22号杆绝缘子校直。 5. 途来支线164-5号杆导线绑扎紧固。挂灯支线3号杆绝缘子校直。更换白石头支线18号杆、22号杆绝缘子。 6. 石板支线164-1号杆、164-3号杆导线绑扎紧固。更换石板支线164-5号杆、164-10号杆绝缘子。 | 是 | 2026年5月19日
14 | 施甸分公司 | 35千伏酒房变电站 | 10千伏086旧寨线 | 酒房供电组 | 酒房村、旧寨村、坪子地村 | 1. 打磨山大坪子支线#32-12-13杆、#32-12-14杆、#32-12-15杆、#32-12-22-1杆、#32-12-22-2杆、#32-19杆、#32-20杆、#32-25杆绝缘子更换。 2. 对10千伏086旧寨线小红坡支线#74-10杆、#74-11-2杆、#74-12杆、#74-16杆、#74-29杆、#74-34杆、#74-36杆、#74-39杆绝缘子更换。74-14号杆电杆校正。 3. 对10千伏086旧寨线紫根水支线#78-2-2杆、#78-2-3杆、#78-2-9杆绝缘子更换。 4. 对10千伏086旧寨线85号杆后段线路#113-1杆、#113-3杆、#113-6杆、#113-7杆、#121杆、#122杆、#124杆、#128-4杆、#128-15-3杆、#128-15-4杆绝缘子更换。 | 是 | 2026年5月9日
15 | 施甸分公司 | 35千伏酒房变电站 | 10千伏088沙子线 | 酒房供电组 | 酒房村、旧寨村、后寨村、沙子村 | 1. 更换针式绝缘子绝缘子51个。具体为：藤蔑水支线：64-22号杆3个、64-23-1号杆3个、64-23号杆3个、64-25号杆3个、70-1号杆1个，合计13个。下麻寨支线：78-9号杆6个、78-12号杆6个，合计12个。沙子坡支线：83-1号杆6个。坛尚林支线：83-8-11号杆1个。岩子箐支线：83-11号杆3个、83-21-7号杆3个、83-21-14号杆3个、83-21-17号杆3个、83-25号杆1个、83-29号杆3个，合计16个。 主线：103号杆1个、107号杆1个、111号杆1个，合计3个。 2. 更换下麻寨支线上麻寨台变需更换10千伏氧化锌避雷器1组。 3. 通道清障6处。大沟脚支线43号杆至大沟脚台变；沙子坡支线83-2号杆；沙子坡支线83-4号杆；坛尚林支线83-8-12-5-6号杆；岩子箐支线83-32号杆至83-34号杆；岩子箐支线83-21-7号杆。 | 是 | 2026年5月9日
16 | 腾冲分公司 | 35千伏猴桥变电站 | 10千伏471猴桥村线 | 猴桥供电所 | 猴桥村 | 1.对35kV猴桥变电站10kV猴桥村线的主干线进行绝缘化改造，更换全部线路设备；2.在10kV猴桥村线#4杆、#25杆、#43杆处安装避雷器；3.完成对10kV473边境线茨桐地支线进行架设完成，与10kV猴桥村线形成同杆双回；4.更换10kV猴桥村线窦家桥支线#23.1、#23.6杆瓷瓶；5.线路通道清理；6.加强运维巡视；7.加强用户侧用电安全服务：定期组织检查用户侧线路设备安全检查，普及宣传安全用电知识 | 是 | 2026年6月30日
17 | 腾冲分公司 | 35千伏猴桥变电站 | 10千伏474#中缅隧道线 | 猴桥供电组 | 猴桥村 | 1.安装10kV474中缅隧道线与10kV472猴黑高速路专线联络开关；2.对10kV474中缅隧道线主线进行改造，新出一回10kV线路作为边境用户专线；3.在10kV474中缅隧道线灯草坝支线加装真空断路器一组；4.在10kV474中缅隧道线#33塔加装真空断路器一组；5.更换10kV中缅友谊隧道线灯草坝支线#10.23杆瓷瓶；6.补全10kV中缅友谊隧道线灯草坝支线#22.33杆针式绝缘子；7.线路通道清理；8.加强运维巡视 | 是 | 2026年6月30日
18 | 腾冲分公司 | 35千伏永安变电站 | 10千伏446永新线 | 永安供电组 | 石墙村、中排村、东华村、新大街村、中坪村 | 1. 对10千伏446永新线所有专变全面检查 2. 对97号杆至103号杆、10千伏446永新线中牌支线62-23至62-25号杆、62-40至62-42号杆、东华支线62-23号杆至62-28号杆、62-83号杆至62-84号杆、大坟地变台分支线、10千伏446永新邵家湾支线82-18号杆至82-23号杆，中坪支线90-27号杆至90-30号杆、90-54号杆至90-56号杆、汤家岭变台分支线完成树障清砍工作 3. 采用人工巡视+无人机巡视方式对线路进行全面排查，对排查中新增的线路设备缺陷逐一整改闭环 | 是 | 2026年6月30日
19 | 腾冲分公司 | 35千伏荷花变电站 | 10千伏433尖山线 | 荷花供电组 | 名团村、羡多村 | 1. 对尖山线10-10号杆至10-12号杆、10-23号杆至10-28号杆段林木障碍进行清砍，对银河支线10-16至10-17号杆坚果树进行清砍 2. 对432尖山线10-57号杆扎线进行更换，对永乐支线10-9号杆瓷瓶放电进行处理、对10-9号杆和10-19号杆扎线未绑扎进行处理 3. 重新核算断路器保护定值及接地电阻 4. 对瑞德矿业、瑞祥矿业专线用户下发安全隐患整改通知书，督促用户对线路通道障碍进行清砍 | 是 | 2026年6月30日
20 | 腾冲分公司 | 35千伏荷花变电站 | 10千伏434荷花集镇线 | 荷花供电组 | 肖庄村、雨伞村、甘蔗寨村 | 1. 对该线路人工巡视+无人机巡视发现的树障隐患逐一消除隐患点，并对G25号杆至G27号杆、G36号杆至G41号杆林木障碍清砍 2. 对荷花集镇线肖庄牛场、甘蔗寨牛场用户专变线路及设备进行专项巡视检查并督促整改 3. 对线路已安装2组智能断路器定值复核及接地电阻测量 | 是 | 2026年6月30日
21 | 腾冲分公司 | 35千伏明朗变电站 | 10千伏483勐新线 | 荷花供电组 | 勐新村、勐蚌村 | 1. 对483勐新线84至85号杆林木障碍清砍 2. 对勐新线格盛矿业、弘邦贸易、仙山石场和瑞德矿业用户专变线路及设备进行专项无人机+人工巡视检查并督促整改，对腾冲市弘邦贸易公司下发安全隐患整改通知书按要求整改 3.重新核算断路器保护定值及接地电阻 | 是 | 2026年6月30日
22 | 腾冲分公司 | 35千伏荷花变电站 | 10千伏431朗蒲线 | 荷花供电组 | 杏塘村、汪李村、朗蒲村 | 1. 对431朗蒲线马园寨支线3号杆至11号杆、杨管哨支线3号杆至6号杆、17号杆至21号杆进行线路通道清理，对杨管哨支线7号杆绝缘子损坏进行更换 2. 重新核算断路器保护定值及接地电阻 | 是 | 2026年6月30日